## Example
| Fuel (MMBtu) |  |  | Power (MW) |  |  |  | Aux Power (MW) | Estimated Heat Input (MMBtu)
Time | CT1 | CT2 | Total | CT1 | CT2 | ST | Total
0:01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -5 |  | Heat Input Curve
0:02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -5 |  | X2 | 0.001
0:03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -5 |  | X1 | 5
0:04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -5 |  | X0 | 1000
0:05 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10
0:06 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10 |  | Fuel Cost | 5 | $/MMBtu
0:07 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10 |  | Station Power | 25 | $/MWh
0:08 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10
0:09 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10
0:10 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10 |  | Current Definition |  |  | Proposed Definition
0:11 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10 |  | 1) From CT1 start to ST breaker close | 1025 | MMBtu | 1) From CT1 start to dispatchable | 1825 | MMBtu
0:12 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10 |  | 2) From CT2 start to ST breaker close | 650 | MMBtu
0:13 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10
0:14 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10 |  | 1) Energy produced from CT1/2 Breaker close to ST breaker close | 106.6667 | MWh | 1) Station power consumed | 2.8333 | MWh
0:15 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10
0:16 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10 |  | Energy produced converted in MMBtu using heat input curve | 1235.2917 | MMBtu | 1) Energy produced from CT1 breaker close to dispatchable | 119.1667 | MWh
0:17 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10
0:18 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10
0:19 | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -10 |  | Net Fuel | 439.7083 | MMBtu | Fuel | 1825 | MMBtu
0:20 | 6.25 | 2.5 | 8.75 | 25 |  |  | 25 | 0 | 1125.625 | Station Power | 2.8333 | MWh | Net Station Power | -116.3333 | MWh
0:21 | 12.5 | 2.5 | 15 | 50 |  |  | 50 |  | 1252.5
0:22 | 18.75 | 2.5 | 21.25 | 75 |  |  | 75 |  | 1380.625 | Start Cost | 2269.375 | $/start | Start Cost | 6216.6667 | $/start
0:23 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:24 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:25 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:26 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:27 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:28 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:29 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:30 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:31 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:32 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:33 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:34 | 25 | 2.5 | 27.5 | 100 |  |  | 100 |  | 1510
0:35 | 25 | 6.25 | 31.25 | 100 | 25 |  | 125 |  | 1640.625
0:36 | 25 | 12.5 | 37.5 | 100 | 50 |  | 150 |  | 1772.5
0:37 | 25 | 18.75 | 43.75 | 100 | 75 |  | 175 |  | 1905.625
0:38 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:39 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:40 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:41 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:42 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:43 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:44 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:45 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:46 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:47 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:48 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:49 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:50 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:51 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:52 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:53 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:54 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:55 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:56 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:57 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:58 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
0:59 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
1:00 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |  | 200 |  | 2040
1:01 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 25 | 225 |  | 2175.625
1:02 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 50 | 250 |  | 2312.5
1:03 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 75 | 275 |  | 2450.625
1:04 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 300 |  | 2590

## Parameter Example
| hours | minutes | Event | Time | Station Power | Time | Event/Definition
Notification Time | 1 | 60 |  | 2021-01-01 | SP_T0 | 2021-01-01 02:30 | Breaker close minus time to start
Start Time | 0.5 | 30 |  | 2021-01-01 01:00 | SP_T1 | 2021-01-01 04:00 | Breaker close
Time to start | 1.5 | 90 |  | 2021-01-01 02:00 | SP_T2 | 2021-01-01 19:00 | Breaker open
|  |  |  | 2021-01-01 03:00 | SP_T3 | 2021-01-01 22:00 | Breaker open plus shutdown
Min Run Time | 4 | 240 | Breaker Close | 2021-01-01 04:00
Min Down Time | 3.5 | 210 |  | 2021-01-01 05:00 | Station Power = Power Consumed between T0 and T1 + Power Consumed between T2 and T3 (above normal station use)
Soak Time | 2 | 120 |  | 2021-01-01 06:00
2021-01-01 07:00
2021-01-01 08:00
|  |  |  | 2021-01-01 09:00 | Net Gen | Time | Event/Definition
|  |  |  | 2021-01-01 10:00 | NG_T0 | 2021-01-01 04:00 | Breaker close
|  |  |  | 2021-01-01 11:00 | NG_T1 | 2021-01-01 06:00 | Breaker close plus soak time
2021-01-01 12:00
|  |  |  | 2021-01-01 13:00 | Net Gen = Generation Produced between T0 and T1
2021-01-01 14:00
2021-01-01 15:00
2021-01-01 16:00
|  |  |  | 2021-01-01 17:00 | Fuel | Time | Event/Definition
|  |  |  | 2021-01-01 18:00 | F_T0 | 2021-01-01 02:30 | Breaker close minus time to start
|  |  | Breaker Open | 2021-01-01 19:00 | F_T1 | 2021-01-01 06:00 | Breaker close plus soak time
|  |  |  | 2021-01-01 20:00 | F_T2 | 2021-01-01 19:00 | Breaker open
|  |  |  | 2021-01-01 21:00 | F_T3 | 2021-01-01 22:00 | Breaker open plus shutdown
2021-01-01 22:00
|  |  |  | 2021-01-01 23:00 | Fuel = Fuel Consumed between T0 and T1 + Fuel Consumed between T2 and T3
2021-01-02
Formulas:
Time = +[Time, row below]-B4/24
Time = +[Time, row above]+1/24