## Light Load GenDeliv
2034 RTEP PJM Generator Deliverability Result (Summer) | [19 empty] | Conductor/Transformer Limit
FG # Status | FG # | FG Index # | Fr Bus | Name | To Bus | Name | CKT | KVs | Areas | Cont Name | ContType | Rating | FN DC Flow | FN AC Flow | FN DC % | FN AC % | PJM Accepting Proposals | Reason For Exclusion | Comments | SN (MVA) | SLTE (MVA) | SSTE (MVA) | SLD (MVA) | WN (MVA) | WLTE (MVA) | WSTE (MVA) | WLD (MVA) | LLN (MVA) | LLLTE (MVA) | LLSTE (MVA) | LLLD (MVA)
Informational Only | N/A | 1 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18232_SRT-A | Single | 1315 | 3674.9 | 4210.2 | 279.46 | 320.17 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18134_SRT-A | Single | 1315 | 3747.1 | 3747.1 | 284.95 | 284.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 3 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#16635_SRT-A | Single | 1315 | 3331.4 | 3628 | 253.34 | 275.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 4 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 3331.4 | 3588 | 232.32 | 250.21 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 5 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 3674.9 | 3966.8 | 224.77 | 242.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 6 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1723 | 3747.1 | 4061 | 217.48 | 235.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 8 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | Base Case | Single | 1195 | 1821 | 1860.2 | 152.39 | 155.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 192 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#3195_05BEATTY 345_304E_SRT-A | Breaker | 1315 | 1959.1 | 2003.4 | 148.98 | 152.35 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 193 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#2085_05BEATTY 345_304C_SRT-A | Breaker | 1315 | 1950.7 | 1997.3 | 148.34 | 151.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 194 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#2897_05TANNER 345_S_SRT-A | Breaker | 1315 | 1929.2 | 1970.2 | 146.71 | 149.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 10 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18036_SRT-A | Single | 1315 | 1926.2 | 1968.7 | 146.48 | 149.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 346 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#18058___SRT-A | Tower | 1315 | 1916.4 | 1958.1 | 145.73 | 148.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 195 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#10715_05COLE 345_C_SRT-A | Breaker | 1315 | 1894.1 | 1934.2 | 144.03 | 147.08 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 196 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#3196_05BEATTY 345_302E_SRT-A | Breaker | 1315 | 1887.3 | 1932.4 | 143.52 | 146.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 347 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#16019___SRT-A | Tower | 1315 | 1889.4 | 1929.2 | 143.68 | 146.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 11 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#713_569_SRT-A | Single | 1315 | 1879.5 | 1923.9 | 142.93 | 146.31 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 348 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#XXXX_-1_-2_SRT-A | Tower | 1315 | 1874.6 | 1918.5 | 142.56 | 145.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 275 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#2825_05LAWBG2 345_2_SRT-A | Bus | 1315 | 1875.1 | 1914.9 | 142.59 | 145.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 277 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | DEOK_P2.2_MIDDLETOWN ENERGY CENTER STATION_SRT-A | Bus | 1315 | 1874.4 | 1914.1 | 142.54 | 145.56 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 278 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#714_05HAYDEN 345_2_SRT-A | Bus | 1315 | 1871.4 | 1912.2 | 142.31 | 145.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 349 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#10856___SRT-A | Tower | 1315 | 1867.4 | 1905.9 | 142.01 | 144.94 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 279 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#2824_05LAWBG1 345_1_SRT-A | Bus | 1315 | 1875 | 1896.1 | 142.58 | 144.19 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 280 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | DEOK_P2.2_WOODSDALE-MADISON 4599_SRT-A | Bus | 1315 | 1884.9 | 1890.5 | 143.34 | 143.76 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 350 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#16839___SRT-A | Tower | 1315 | 1851.4 | 1890.3 | 140.79 | 143.75 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 14 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18232_SRT-A | Single | 1374 | 1723.2 | 1967.8 | 125.41 | 143.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 17 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | Base Case | Single | 1442 | 1924.7 | 1972.1 | 133.47 | 136.76 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 18 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | Base Case | Single | 1551 | 1992.7 | 2059.3 | 128.48 | 132.77 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 19 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34526_GREENE_BATH_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 2079.8 | 2138.3 | 127.2 | 130.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 351 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 494_SRT-A | Tower | 1635 | 2072.2 | 2133.4 | 126.74 | 130.48 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 352 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 493_SRT-A | Tower | 1635 | 2057.7 | 2122 | 125.85 | 129.79 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 20 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34526_GREENE_BATH_345KV_SRT-A | Single | 1723 | 2148.5 | 2226.3 | 124.7 | 129.21 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 353 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 494_SRT-A | Tower | 1723 | 2144 | 2224.3 | 124.43 | 129.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 354 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 34569 34598 34524_SRT-A | Tower | 1635 | 2031.9 | 2106.3 | 124.27 | 128.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 355 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 34524 34598_SRT-A | Tower | 1635 | 2030.9 | 2105.4 | 124.22 | 128.77 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 356 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 493_SRT-A | Tower | 1723 | 2129.6 | 2213 | 123.6 | 128.44 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 21 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18134_SRT-A | Single | 1374 | 1756.9 | 1756.9 | 127.87 | 127.87 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 22 | 270694 | CHERRY VA; B | 270908 | PRAIRIE ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L0626__B-R_SRT-A | Single | 1612 | 2073.5 | 2055.6 | 128.63 | 127.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 23 | 270694 | CHERRY VA; B | 270908 | PRAIRIE ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L14427__B-R_SRT-A | Single | 1612 | 2069.5 | 2055.6 | 128.38 | 127.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 357 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 34569 34598 34524_SRT-A | Tower | 1723 | 2103.9 | 2197.1 | 122.11 | 127.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 24 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L0626__B-R_SRT-A | Single | 1612 | 2066.6 | 2055.5 | 128.2 | 127.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 25 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L14427__B-R_SRT-A | Single | 1612 | 2062.6 | 2055.5 | 127.96 | 127.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 358 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 34524 34598_SRT-A | Tower | 1723 | 2102.9 | 2196.1 | 122.05 | 127.46 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 26 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34509_STUART_CLAY_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 2025.6 | 2078 | 123.89 | 127.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 361 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P7_34509_STUART_AC1-085 POI (CLAY)_345KV_SRT-A | Tower | 1635 | 2018.2 | 2070.6 | 123.44 | 126.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 27 | 270681 | BRIGHTSTK; R | 270819 | MCLEAN ; R | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 250 | 262 | 314.5 | 104.8 | 125.82 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 28 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34509_STUART_CLAY_345KV_SRT-A | Single | 1723 | 2093.9 | 2165.6 | 121.53 | 125.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 362 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P7_34509_STUART_AC1-085 POI (CLAY)_345KV_SRT-A | Tower | 1723 | 2089.7 | 2161.4 | 121.28 | 125.44 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 29 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | ATSI_P1-2_OES-765-001_SRT-A | Single | 1635 | 1998.3 | 2046.1 | 122.22 | 125.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 30 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#XXXX_-1_SRT-A | Single | 1635 | 1998.3 | 2046.1 | 122.22 | 125.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 31 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34526_GREENE_BATH_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 1741.7 | 1789.3 | 121.46 | 124.77 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 363 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 494_SRT-A | Tower | 1434 | 1731.6 | 1781.9 | 120.75 | 124.26 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 32 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#16635_SRT-A | Single | 1374 | 1562.7 | 1702.5 | 113.73 | 123.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 33 | 699247 | ARCADIAN 345 | 695022 | JUPITER 345 | 2 | 345 | 295 | EXT-P12:345:ATC:W-49:ARCADIAN:COSMOS:NLL_SRT-A | Single | 936 | 1163.7 | 1158.8 | 124.32 | 123.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 34 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#XXXX_-1_SRT-A | Single | 1723 | 2066.2 | 2133 | 119.92 | 123.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 35 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | ATSI_P1-2_OES-765-001_SRT-A | Single | 1723 | 2066.2 | 2133 | 119.92 | 123.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 197 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#7441_05SORENS 765_J1_SRT-A | Breaker | 1635 | 1975.4 | 2023.2 | 120.82 | 123.75 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 198 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#9328_05SORENS 765_J_SRT-A | Breaker | 1635 | 1975.4 | 2023.2 | 120.82 | 123.75 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 199 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#8075_05MARYSV 765_A2_SRT-A | Breaker | 1635 | 1974.3 | 2021.9 | 120.75 | 123.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 200 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#17220_05GUERNSEY 765_B_SRT-A | Breaker | 1635 | 1970.8 | 2021.2 | 120.54 | 123.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 201 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AP_P2-3_WP-500-706T_SRT-A | Breaker | 1635 | 1967.5 | 2018.2 | 120.34 | 123.44 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 364 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 493_SRT-A | Tower | 1434 | 1715.2 | 1769 | 119.61 | 123.36 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 202 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#7441_05SORENS 765_J1_SRT-A | Breaker | 1723 | 2046.6 | 2113.8 | 118.78 | 122.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 203 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#9328_05SORENS 765_J_SRT-A | Breaker | 1723 | 2046.6 | 2113.8 | 118.78 | 122.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 204 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#17220_05GUERNSEY 765_B_SRT-A | Breaker | 1723 | 2043.6 | 2113.3 | 118.61 | 122.65 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 205 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#8075_05MARYSV 765_A2_SRT-A | Breaker | 1723 | 2045.4 | 2112.5 | 118.71 | 122.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 283 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#702_05JEFRSO 765_2_SRT-A | Bus | 1635 | 1955.9 | 2002.5 | 119.63 | 122.48 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 206 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AP_P2-3_WP-500-706T_SRT-A | Breaker | 1723 | 2040.4 | 2110.2 | 118.42 | 122.47 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 284 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DLC_P22_CLIN-1-345_SRT-A | Bus | 1635 | 1951.9 | 2000.8 | 119.38 | 122.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 365 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 34569 34598 34524_SRT-A | Tower | 1434 | 1689.3 | 1754.2 | 117.8 | 122.33 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 366 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 34524 34598_SRT-A | Tower | 1434 | 1688.3 | 1753.3 | 117.74 | 122.26 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 285 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | PL_08_P22_102799_SRT-A | Bus | 1635 | 1939.7 | 1989.2 | 118.64 | 121.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 286 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | PL_08_P22_102801_SRT-A | Bus | 1635 | 1938.4 | 1988.2 | 118.56 | 121.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 287 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AP_P2-2_WP-500-DRT14_SRT-SL | Bus | 1635 | 1938.3 | 1986.7 | 118.55 | 121.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 288 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#702_05JEFRSO 765_2_SRT-A | Bus | 1723 | 2027.2 | 2093 | 117.65 | 121.48 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 289 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DLC_P22_CLIN-1-345_SRT-A | Bus | 1723 | 2024.2 | 2092.3 | 117.48 | 121.44 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 36 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 270518 AE2-148 GEN 0.64_SRT-A | Single | 1434 | 1702.9 | 1738.5 | 118.75 | 121.24 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 290 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | PL_08_P22_102799_SRT-A | Bus | 1723 | 2011.7 | 2080.5 | 116.76 | 120.75 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 291 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | PL_08_P22_102801_SRT-A | Bus | 1723 | 2010.4 | 2079.5 | 116.68 | 120.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 38 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34509_STUART_CLAY_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 1688 | 1729.5 | 117.71 | 120.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 293 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | PL_11_P22_000176_SRT-A | Bus | 1723 | 2007.9 | 2076.7 | 116.54 | 120.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 368 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P7_34509_STUART_AC1-085 POI (CLAY)_345KV_SRT-A | Tower | 1434 | 1677.9 | 1719.4 | 117.01 | 119.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 40 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P1-2_#XXXX_-1_SRT-A | Single | 1434 | 1663.3 | 1700.8 | 115.99 | 118.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 41 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1385 | 1554 | 1630.3 | 112.2 | 117.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 42 | 699247 | ARCADIAN 345 | 695022 | JUPITER 345 | 2 | 345 | 295 | EXT-P12:345:ATC:L-ERG91:RACINE6:ELMROAD:NLL_SRT-A | Single | 936 | 1093.1 | 1093.6 | 116.78 | 116.84 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 212 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#9328_05SORENS 765_J_SRT-A | Breaker | 1434 | 1636.5 | 1673.6 | 114.12 | 116.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 211 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#7441_05SORENS 765_J1_SRT-A | Breaker | 1434 | 1636.5 | 1673.6 | 114.12 | 116.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 213 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#8075_05MARYSV 765_A2_SRT-A | Breaker | 1434 | 1635.4 | 1672.1 | 114.05 | 116.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 214 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#17220_05GUERNSEY 765_B_SRT-A | Breaker | 1434 | 1626.2 | 1665.9 | 113.4 | 116.17 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 215 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#6189_05HANG R 765_D1_SRT-A | Breaker | 1434 | 1624.4 | 1662.6 | 113.28 | 115.94 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 297 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P2-2_#702_05JEFRSO 765_2_SRT-A | Bus | 1434 | 1615.9 | 1652 | 112.69 | 115.2 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 299 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DLC_P22_CLIN-1-345_SRT-A | Bus | 1434 | 1608.1 | 1646.6 | 112.14 | 114.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 300 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AP_P2-2_WP-500-DRT14_SRT-SL | Bus | 1434 | 1595.7 | 1638.3 | 111.28 | 114.25 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 301 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | GREENE_345KV_E_SRT-A | Bus | 1434 | 1588.5 | 1636.2 | 110.77 | 114.1 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 302 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | PL_08_P22_102799_SRT-A | Bus | 1434 | 1596.8 | 1636.1 | 111.36 | 114.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 45 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | Base Case | Single | 1434 | 1587.3 | 1624.7 | 110.69 | 113.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 46 | 349740 | 7MAPLE RIDGE | 349662 | 7TAZEWELL | 1 | 345 | 357 | EXT-P12:345:AMIL::MAPLERIDGE:TAZEWELL:4528_DUP1_SRT-A | Single | 1200 | 1357.2 | 1344.8 | 113.1 | 112.06 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 48 | 270694 | CHERRY VA; B | 270908 | PRAIRIE ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L30003_B-R_+_COMED_P1-2_345-L93407_B-R_SRT-A | Single | 1612 | 1813 | 1796 | 112.47 | 111.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 49 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L30003_B-R_+_COMED_P1-2_345-L93407_B-R_SRT-A | Single | 1612 | 1806.2 | 1795.8 | 112.05 | 111.4 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 52 | 291017 | 09FAYETT | 253248 | 09MADISN | 2 | 345 | 209 | DAY_P1_34512_MADISON_FAYETTE_345KV_SRT-A | Single | 1390 | 1483.2 | 1523.4 | 106.7 | 109.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 53 | 291017 | 09FAYETT | 253248 | 09MADISN | 1 | 345 | 209 | DAY_P1_34514_MADISON_FAYETTE_345KV_SRT-A | Single | 1390 | 1483.2 | 1523.4 | 106.7 | 109.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 306 | 270694 | CHERRY VA; B | 270908 | PRAIRIE ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P2-2_111_EJ-345B__1_SRT-A | Bus | 1612 | 1779.4 | 1764.6 | 110.38 | 109.47 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 307 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P2-2_111_EJ-345B__1_SRT-A | Bus | 1612 | 1772.5 | 1764.5 | 109.96 | 109.46 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 54 | 270694 | CHERRY VA; B | 270908 | PRAIRIE ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L30003_B-R_SRT-A | Single | 1612 | 1774.1 | 1759.3 | 110.05 | 109.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 55 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L30003_B-R_SRT-A | Single | 1612 | 1767.2 | 1759.2 | 109.63 | 109.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 59 | 270694 | CHERRY VA; B | 270908 | PRAIRIE ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L93407_B-R_SRT-A | Single | 1612 | 1754.1 | 1735.8 | 108.81 | 107.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 60 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L93407_B-R_SRT-A | Single | 1612 | 1747.2 | 1735.6 | 108.39 | 107.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 61 | 270694 | CHERRY VA; B | 270908 | PRAIRIE ; B | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1441 | 1547.7 | 1533.7 | 107.41 | 106.43 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 62 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1441 | 1540.9 | 1533.5 | 106.93 | 106.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 70 | 272148 | KESLINGER; R | 270732 | ELECT JCT;1B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L0626__B-R_SRT-A | Single | 1856 | 1916.3 | 1929 | 103.25 | 103.94 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 71 | 272148 | KESLINGER; R | 270732 | ELECT JCT;1B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L14427__B-R_SRT-A | Single | 1856 | 1914.1 | 1928.9 | 103.13 | 103.93 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 378 | 249504 | 08CAYSUB | 249505 | 08CAYUGA | 1 | 345 | 208 | AEP_P7-1_#11042___SRT-A | Tower | 1374 | 1432.1 | 1417.3 | 104.23 | 103.15 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 74 | 272148 | KESLINGER; R | 270732 | ELECT JCT;1B | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1602 | 1625.7 | 1639.5 | 101.48 | 102.34 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 79 | 218529 | G22_VFT345KV | 126265 | COGNTECH | 1 | 345 | 102/231 | PS_P1-2_D-2256_SRT-A | Single | 624 | 639.4 | 630.8 | 102.47 | 101.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 84 | 272148 | KESLINGER; R | 270732 | ELECT JCT;1B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L0627__B-R_SRT-A | Single | 1856 | 1851.4 | 1860.4 | 99.75 | 100.24 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 85 | 272148 | KESLINGER; R | 270732 | ELECT JCT;1B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_138-L97805_R-R_SRT-A | Single | 1856 | 1846.3 | 1860.1 | 99.48 | 100.22 | No | Informational Only