## Summer GenDeliv
2034 RTEP PJM Generator Deliverability Result (Summer) | [19 empty] | Conductor/Transformer Limit
FG # Status | FG # | FG Index # | Fr Bus | Name | To Bus | Name | CKT | KVs | Areas | Cont Name | ContType | Rating | FN DC Flow | FN AC Flow | FN DC % | FN AC % | PJM Accepting Proposals | Reason For Exclusion | Comments | SN (MVA) | SLTE (MVA) | SSTE (MVA) | SLD (MVA) | WN (MVA) | WLTE (MVA) | WSTE (MVA) | WLD (MVA) | LLN (MVA) | LLLTE (MVA) | LLSTE (MVA) | LLLD (MVA)
Informational Only | N/A | 740 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#8121_05BEATTY 345_302C_SRT-A | Breaker | 1374 | 3678 | 4034 | 267.69 | 293.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 741 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#8122_05BEATTY 345_302W_SRT-A | Breaker | 1374 | 3678 | 4033.7 | 267.69 | 293.58 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18134_SRT-A | Single | 1374 | 3671.8 | 4027.4 | 267.23 | 293.11 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18232_SRT-A | Single | 1374 | 3598.4 | 3909.3 | 261.9 | 284.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 742 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#18236_05BIG PLAIN 345_CB3_SRT-A | Breaker | 1374 | 3577.7 | 3889.4 | 260.38 | 283.07 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 743 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#18234_05BIG PLAIN 345_CB1_SRT-A | Breaker | 1374 | 3577.3 | 3888.9 | 260.36 | 283.03 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 744 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#18235_05BIG PLAIN 345_CB2_SRT-A | Breaker | 1374 | 3558.9 | 3888.3 | 259.01 | 282.99 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 3 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#16635_SRT-A | Single | 1374 | 3126.7 | 3350.9 | 227.56 | 243.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 745 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_BB_SRT-A | Breaker | 1635 | 3700.4 | 3983.4 | 226.33 | 243.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 4 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 3671.8 | 3958.5 | 224.57 | 242.11 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 746 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_EE_SRT-A | Breaker | 1635 | 3678 | 3954.2 | 224.96 | 241.85 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 747 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_DD_SRT-A | Breaker | 1635 | 3678 | 3954.1 | 224.96 | 241.84 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 748 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_CC_SRT-A | Breaker | 1635 | 3678 | 3954.1 | 224.96 | 241.84 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 5 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 3598.4 | 3870.9 | 220.09 | 236.75 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 749 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_BB_SRT-A | Breaker | 1635 | 3598.2 | 3866.7 | 220.07 | 236.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 750 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_BB_SRT-A | Breaker | 1434 | 3149.2 | 3387.4 | 219.61 | 236.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 6 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 3126.7 | 3369.3 | 218.04 | 234.96 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 751 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_EE_SRT-A | Breaker | 1635 | 3575.8 | 3837.5 | 218.7 | 234.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 752 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_DD_SRT-A | Breaker | 1635 | 3575.8 | 3837.4 | 218.7 | 234.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 753 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_CC_SRT-A | Breaker | 1635 | 3575.8 | 3837.4 | 218.7 | 234.7 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 754 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_EE_SRT-A | Breaker | 1434 | 3126.7 | 3358.9 | 218.04 | 234.23 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 755 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_DD_SRT-A | Breaker | 1434 | 3126.7 | 3358.8 | 218.04 | 234.23 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 756 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_CC_SRT-A | Breaker | 1434 | 3126.7 | 3358.8 | 218.04 | 234.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 757 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | PN_P2-3_PN-500-DRT32_SRT-A | Breaker | 2078 | 4233 | 4233 | 203.71 | 203.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 758 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | PN_P2-3_PN-500-DRT29_SRT-SL | Breaker | 2078 | 4056.5 | 4056.5 | 195.21 | 195.21 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 759 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-SL | Breaker | 3792 | 7199 | 7199 | 189.85 | 189.85 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 7 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 3792 | 7197.4 | 7197.4 | 189.81 | 189.81 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 8 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 3792 | 7130.3 | 7130.3 | 188.04 | 188.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 760 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-SL | Breaker | 3792 | 7124.1 | 7124.1 | 187.87 | 187.87 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 761 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 3792 | 6959 | 6959 | 183.52 | 183.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 762 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | PN_P2-3_PN-500-DRT31_SRT-SL | Breaker | 2078 | 3586.6 | 3586.6 | 172.6 | 172.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 763 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P24_BI-1-3-345_SRT-A | Breaker | 523 | 852.8 | 883.9 | 163.07 | 169.01 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 10 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT22T_SRT-SL | Single | 3792 | 6293.3 | 6293.3 | 165.96 | 165.96 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 9 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-301T_SRT-A | Single | 3792 | 6293.3 | 6293.3 | 165.96 | 165.96 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1752 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT17_SRT-SL | Bus | 3792 | 6287.3 | 6287.3 | 165.81 | 165.81 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 765 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | PN_P2-3_PN-500-004-DRT-006_SRT-SL | Breaker | 3792 | 6286.3 | 6286.3 | 165.78 | 165.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 766 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | PN_P2-3_PN-500-DRT33_SRT-SL | Breaker | 3792 | 6286.2 | 6286.2 | 165.78 | 165.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 11 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-005B_SRT-A | Single | 3792 | 6258.7 | 6258.7 | 165.05 | 165.05 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1753 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT15_SRT-SL | Bus | 3792 | 6250.1 | 6250.1 | 164.82 | 164.82 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 767 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | PN_P2-3_PN-500-004-DRT-004_SRT-SL | Breaker | 2598 | 4251.8 | 4251.8 | 163.66 | 163.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 768 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | PN_P2-3_PN-500-004-DRT-003_SRT-SL | Breaker | 2598 | 4251.6 | 4251.6 | 163.65 | 163.65 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1755 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | PN_P2-2_PN-500-004A-DRT_SRT-SL | Bus | 2598 | 4054 | 4054 | 156.04 | 156.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1756 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT16_SRT-SL | Bus | 3792 | 5791.6 | 5791.6 | 152.73 | 152.73 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 14 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | Base Case | Single | 1239 | 1844.8 | 1891.2 | 148.9 | 152.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 776 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#8121_05BEATTY 345_302C_SRT-A | Breaker | 1374 | 1928.9 | 2077.5 | 140.39 | 151.2 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 777 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#8122_05BEATTY 345_302W_SRT-A | Breaker | 1374 | 1923.6 | 2072.1 | 140 | 150.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 779 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-235103-SB4_SRT-SL | Breaker | 3260 | 4854.3 | 4854.3 | 148.9 | 148.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 21 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | Base Case | Single | 3526 | 4991.6 | 5205.3 | 141.57 | 147.63 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 783 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#18236_05BIG PLAIN 345_CB3_SRT-A | Breaker | 1374 | 1875.6 | 2004.8 | 136.51 | 145.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 784 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#18234_05BIG PLAIN 345_CB1_SRT-A | Breaker | 1374 | 1875.5 | 2004.6 | 136.5 | 145.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 785 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#18235_05BIG PLAIN 345_CB2_SRT-A | Breaker | 1374 | 1866.8 | 2004.4 | 135.87 | 145.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 22 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18134_SRT-A | Single | 1374 | 1855.7 | 2004 | 135.06 | 145.85 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2129 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | ATSI_P7-1_OES-345-067T_SRT-A | Tower | 1374 | 1938.1 | 1987.6 | 141.05 | 144.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2128 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#XXXX_-1_-2_SRT-A | Tower | 1374 | 1938.1 | 1987.6 | 141.05 | 144.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 23 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18036_SRT-A | Single | 1374 | 1938.2 | 1986.4 | 141.06 | 144.57 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 24 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#10137_570_SRT-A | Single | 1374 | 1936.6 | 1986.4 | 140.95 | 144.57 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2130 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#16019___SRT-A | Tower | 1374 | 1935.6 | 1977.4 | 140.87 | 143.92 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2132 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#18058___SRT-A | Tower | 1374 | 1917.4 | 1965.4 | 139.55 | 143.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2134 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | DAY_P7_34508_AC1-085 POI (CLAY)_CLINTON_345KV_SRT-A | Tower | 1374 | 1909.7 | 1954.5 | 138.99 | 142.25 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1758 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#714_05HAYDEN 345_2_SRT-A | Bus | 1374 | 1911.4 | 1954.1 | 139.11 | 142.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1759 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT5_SRT-SL | Bus | 3260 | 4633 | 4633 | 142.12 | 142.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 797 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#2866_05BEATTY 345_304W_SRT-A | Breaker | 1635 | 2265.6 | 2323.1 | 138.57 | 142.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 25 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18232_SRT-A | Single | 1374 | 1821.5 | 1950.1 | 132.57 | 141.93 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 799 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-SL | Breaker | 3792 | 5380.3 | 5380.3 | 141.88 | 141.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 26 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 3792 | 5378.7 | 5378.7 | 141.84 | 141.84 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 27 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-3_WP-500-DRT14_SRT-SL | Single | 2771 | 3617.7 | 3928.5 | 130.56 | 141.77 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1761 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | DEOK_P2.2_MIDDLETOWN ENERGY CENTER STATION_SRT-A | Bus | 1374 | 1892.3 | 1937.2 | 137.72 | 140.99 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1762 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#2825_05LAWBG2 345_2_SRT-A | Bus | 1374 | 1890.4 | 1935.1 | 137.59 | 140.84 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 29 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 3792 | 5310.9 | 5310.9 | 140.06 | 140.06 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 815 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-SL | Breaker | 3792 | 5304.7 | 5304.7 | 139.89 | 139.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1763 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#2824_05LAWBG1 345_1_SRT-A | Bus | 1374 | 1890.2 | 1920.1 | 137.57 | 139.74 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1764 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | DEOK_P2.2_WOODSDALE-MADISON 4599_SRT-A | Bus | 1374 | 1901.7 | 1919.1 | 138.4 | 139.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2139 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | ATSI_P7-1_OEE-345-007_SRT-A | Tower | 3792 | 5000.9 | 5261.8 | 131.88 | 138.76 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2140 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | DLC_P71_320-319_SRT-A | Tower | 3792 | 5007.2 | 5256.6 | 132.05 | 138.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2141 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_MP-138-018_SRT-SL | Tower | 3792 | 5007.4 | 5246.9 | 132.05 | 138.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2142 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_WP-138-096_SRT-A | Tower | 3792 | 4998.8 | 5241.5 | 131.82 | 138.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1766 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_MP-500-003_SRT-SL | Bus | 3792 | 5006.2 | 5238.6 | 132.02 | 138.15 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2143 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_WP-138-060_SRT-A | Tower | 3792 | 5006 | 5236.3 | 132.02 | 138.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 31 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#762_8072_SRT-A | Single | 1635 | 2192.8 | 2250.1 | 134.12 | 137.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 818 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT22_SRT-SL | Breaker | 3260 | 4464.6 | 4464.6 | 136.95 | 136.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2145 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 494_SRT-A | Tower | 1635 | 2155 | 2224.2 | 131.81 | 136.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 823 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#2866_05BEATTY 345_304W_SRT-A | Breaker | 1635 | 2174.8 | 2219.4 | 133.02 | 135.74 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 824 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#3195_05BEATTY 345_304E_SRT-A | Breaker | 1203 | 1595.6 | 1632.1 | 132.63 | 135.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 825 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-SL | Breaker | 3792 | 5142.4 | 5142.4 | 135.61 | 135.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 33 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | Base Case | Single | 1442 | 1895.8 | 1955 | 131.47 | 135.58 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 826 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 3792 | 5139.8 | 5139.8 | 135.54 | 135.54 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 35 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 3792 | 5129.6 | 5129.6 | 135.28 | 135.28 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 828 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_108-45-BT5-6___SRT-A | Breaker | 1528 | 2042.5 | 2061.4 | 133.67 | 134.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 830 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-SL | Breaker | 3260 | 4389 | 4389 | 134.63 | 134.63 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 837 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-SL | Breaker | 3792 | 5039.4 | 5039.4 | 132.89 | 132.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 39 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 3792 | 5037.6 | 5037.6 | 132.85 | 132.85 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 40 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#762_8072_SRT-A | Single | 1635 | 2124.1 | 2168.7 | 129.91 | 132.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 838 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 3792 | 5024.2 | 5024.2 | 132.49 | 132.49 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 839 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_BB_SRT-A | Breaker | 1203 | 1510.8 | 1591.1 | 125.58 | 132.26 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2151 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 13831 34525_SRT-A | Tower | 1635 | 2094.4 | 2156.4 | 128.1 | 131.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 841 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_EE_SRT-A | Breaker | 1203 | 1506.6 | 1585.6 | 125.24 | 131.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 842 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_DD_SRT-A | Breaker | 1203 | 1504.9 | 1583.6 | 125.09 | 131.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 843 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_CC_SRT-A | Breaker | 1203 | 1504.6 | 1583.3 | 125.07 | 131.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2155 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 34525 13838_SRT-A | Tower | 1635 | 2087.3 | 2149.8 | 127.66 | 131.49 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 845 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_935-45-BT9-10__SRT-A | Breaker | 1528 | 1983.1 | 2005.7 | 129.79 | 131.26 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 45 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34526_GREENE_BATH_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 2077.7 | 2145 | 127.07 | 131.19 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 849 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 1 | 345 | 215 | DLC_P24_BI-2-3-345_SRT-A | Breaker | 523 | 616.8 | 682.1 | 117.94 | 130.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 850 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT15_SRT-SL | Breaker | 3260 | 4247.4 | 4247.4 | 130.29 | 130.29 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 48 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-004A_SRT-SL | Single | 3260 | 4247.1 | 4247.1 | 130.28 | 130.28 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 50 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | Base Case | Single | 1442 | 1827.2 | 1873 | 126.72 | 129.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 51 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1203 | 1481.4 | 1562.6 | 123.15 | 129.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2164 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 494_SRT-A | Tower | 1635 | 2062.5 | 2118.8 | 126.14 | 129.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2165 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 493_SRT-A | Tower | 1635 | 2043.1 | 2115.5 | 124.96 | 129.39 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2166 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P7-1_345-L6607__B-S_+_345-L6608__R-S_SRT-A | Tower | 1195 | 1509.6 | 1545.1 | 126.33 | 129.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 863 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#2866_05BEATTY 345_304W_SRT-A | Breaker | 1434 | 1804.1 | 1840.1 | 125.81 | 128.32 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2168 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P7_34509_STUART_AC1-085 POI (CLAY)_345KV_SRT-A | Tower | 1635 | 2030.4 | 2091.7 | 124.19 | 127.93 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1786 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#16619_05ADKINS 345_1_SRT-A | Bus | 1635 | 2013.8 | 2072.9 | 123.17 | 126.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 65 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L10805_B-S_SRT-A | Single | 1528 | 1924.2 | 1935.1 | 125.93 | 126.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 868 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_935-45-BT1-5___SRT-A | Breaker | 1726 | 2153 | 2184 | 124.74 | 126.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 66 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34526_GREENE_BATH_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 2008.3 | 2062.8 | 122.83 | 126.16 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 869 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_935-45-BT6-10__SRT-A | Breaker | 1528 | 1905.1 | 1925.4 | 124.68 | 126.01 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1787 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DLC_P22_CLIN-1-345_SRT-A | Bus | 1635 | 1998.7 | 2058.1 | 122.25 | 125.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1788 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#702_05JEFRSO 765_2_SRT-A | Bus | 1635 | 1999.3 | 2058.1 | 122.28 | 125.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 67 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34525_BATH_MIAMI_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 1994.5 | 2056 | 121.99 | 125.75 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1789 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#XXXX_05WMILLP 765_2_SRT-A | Bus | 1635 | 1993.1 | 2052.9 | 121.9 | 125.56 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1790 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AP_P2-2_WP-500-DRT14_SRT-SL | Bus | 1635 | 1987.6 | 2052.6 | 121.57 | 125.54 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2171 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 13831 34525_SRT-A | Tower | 1635 | 2001.5 | 2050.6 | 122.42 | 125.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 878 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_935-45-BT6-8___SRT-A | Breaker | 1528 | 1899.9 | 1913.9 | 124.34 | 125.25 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2172 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 34525 13838_SRT-A | Tower | 1635 | 1994.4 | 2044 | 121.98 | 125.02 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 70 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1334 | 1657.2 | 1665.7 | 124.23 | 124.87 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 71 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 999589 C01-1953 345_SRT-A | Single | 1635 | 1979.4 | 2038.3 | 121.06 | 124.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1792 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_MP-500-004_SRT-SL | Bus | 3260 | 3773.1 | 4040.4 | 115.74 | 123.94 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 881 | 245769 | 05ADKINS | 253100 | 09ATLNTA | 1 | 345 | 205/209 | AEP_P4_#2085_05BEATTY 345_304C_SRT-A | Breaker | 1195 | 1377.4 | 1480.5 | 115.27 | 123.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 882 | 245769 | 05ADKINS | 253100 | 09ATLNTA | 1 | 345 | 205/209 | AEP_P4_#2866_05BEATTY 345_304W_SRT-A | Breaker | 1195 | 1377.4 | 1480.4 | 115.27 | 123.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 72 | 245769 | 05ADKINS | 253100 | 09ATLNTA | 1 | 345 | 205/209 | AEP_P1-2_#762_8072_SRT-A | Single | 1195 | 1377.4 | 1480.3 | 115.27 | 123.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 884 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT20_SRT-SL | Breaker | 3260 | 4034.9 | 4034.9 | 123.77 | 123.77 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 73 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P1-2_#762_8072_SRT-A | Single | 1434 | 1735.4 | 1771.6 | 121.02 | 123.54 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 75 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#16635_SRT-A | Single | 1374 | 1601.1 | 1694.1 | 116.53 | 123.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2173 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 493_SRT-A | Tower | 1635 | 1950.2 | 2010.2 | 119.28 | 122.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 886 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#18234_05BIG PLAIN 345_CB1_SRT-A | Breaker | 1385 | 1680.4 | 1702.4 | 121.33 | 122.92 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 887 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#18235_05BIG PLAIN 345_CB2_SRT-A | Breaker | 1385 | 1679.2 | 1702.3 | 121.24 | 122.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 888 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#18236_05BIG PLAIN 345_CB3_SRT-A | Breaker | 1385 | 1682.2 | 1702.2 | 121.46 | 122.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2174 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#10856___SRT-A | Tower | 897 | 1094.1 | 1102.4 | 121.97 | 122.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 892 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#17219_05GUERNSEY 765_A_SRT-A | Breaker | 897 | 1100.2 | 1100.2 | 122.66 | 122.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 893 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#8122_05BEATTY 345_302W_SRT-A | Breaker | 1385 | 1675.2 | 1698 | 120.95 | 122.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 896 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#18137_05CHENOWETH 345_CB2_SRT-A | Breaker | 1385 | 1675.2 | 1694.2 | 120.95 | 122.32 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 79 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1334 | 1625.6 | 1626.7 | 121.86 | 121.94 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2177 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P7_34509_STUART_AC1-085 POI (CLAY)_345KV_SRT-A | Tower | 1635 | 1939.1 | 1986.9 | 118.6 | 121.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 899 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-019A_SRT-A | Breaker | 4357 | 4742.5 | 5289 | 108.85 | 121.39 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2178 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | NEET_P7-1_WOODSIDE-DOUBS_SRT-A | Tower | 4357 | 4741.8 | 5288.7 | 108.83 | 121.38 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 82 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L11604_R-S_SRT-A | Single | 1528 | 1848.2 | 1851.4 | 120.95 | 121.16 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 83 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-3837_SRT-A | Single | 4357 | 4730.2 | 5266.6 | 108.57 | 120.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 901 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_116-45-BT2-3___SRT-A | Breaker | 1528 | 1840.4 | 1845.6 | 120.44 | 120.79 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 902 | 270678 | BYRON ; B | 270694 | CHERRY VA; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4-6_006-345-BT78___SRT-A | Breaker | 1441 | 1772.7 | 1739.7 | 123.02 | 120.73 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 86 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34525_BATH_MIAMI_345KV_SRT-A | Single | 1635 | 1924.6 | 1973.3 | 117.71 | 120.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2180 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P7-1_345-L6607__B-S_+_345-L97008_R-S_SRT-A | Tower | 1195 | 1403 | 1441.2 | 117.41 | 120.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1796 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#16619_05ADKINS 345_1_SRT-A | Bus | 1635 | 1924.3 | 1970.2 | 117.69 | 120.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1797 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT12_SRT-SL | Bus | 3260 | 3617.7 | 3928.3 | 110.97 | 120.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 903 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT21_SRT-SL | Breaker | 3260 | 3617.7 | 3928 | 110.97 | 120.49 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2182 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 494_SRT-A | Tower | 1434 | 1677.3 | 1726 | 116.97 | 120.36 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 91 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | 999589 C01-1953 345_SRT-A | Single | 1635 | 1910.4 | 1956.5 | 116.85 | 119.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1798 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DLC_P22_CLIN-1-345_SRT-A | Bus | 1635 | 1908.5 | 1954.5 | 116.73 | 119.54 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2184 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_18_P71_103518_SRT-A | Tower | 2844 | 3399.7 | 3399.7 | 119.54 | 119.54 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1799 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#702_05JEFRSO 765_2_SRT-A | Bus | 1635 | 1907.7 | 1953.7 | 116.68 | 119.49 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 906 | 253100 | 09ATLNTA | 253077 | 09STUART | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#2085_05BEATTY 345_304C_SRT-A | Breaker | 1195 | 1329 | 1426.9 | 111.21 | 119.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 907 | 253100 | 09ATLNTA | 253077 | 09STUART | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#2866_05BEATTY 345_304W_SRT-A | Breaker | 1195 | 1328.7 | 1426.7 | 111.19 | 119.39 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1800 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AP_P2-2_WP-500-DRT14_SRT-SL | Bus | 1635 | 1897.7 | 1950 | 116.06 | 119.27 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1801 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#XXXX_05WMILLP 765_2_SRT-A | Bus | 1635 | 1901.5 | 1948.4 | 116.3 | 119.17 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 908 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_116-45-BT5-6___SRT-A | Breaker | 1726 | 2030.6 | 2055.5 | 117.65 | 119.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2186 | 255109 | 17MUNSTER | 270677 | BURNHAM ;0R | 1 | 345 | 217/222 | COMED_P7-1_345-L6607__B-S_+_345-L6608__R-S_SRT-A | Tower | 1441 | 1669.5 | 1710 | 115.86 | 118.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 97 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L11602SR-S_SRT-A | Single | 1726 | 2026.8 | 2047.3 | 117.43 | 118.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 909 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-SL | Breaker | 3792 | 4492.2 | 4492.2 | 118.46 | 118.46 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 910 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#730_05MUSKNG 345_SG_SRT-A | Breaker | 897 | 1058 | 1060.9 | 117.95 | 118.27 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 98 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-3839_SRT-A | Single | 4453 | 4718.7 | 5266.6 | 105.97 | 118.27 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 99 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 3792 | 4477.1 | 4477.1 | 118.07 | 118.07 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 100 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#18134_SRT-A | Single | 1385 | 1611.8 | 1634.6 | 116.38 | 118.02 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 103 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-301T_SRT-A | Single | 3792 | 4464.1 | 4464.1 | 117.72 | 117.72 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 104 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT22T_SRT-SL | Single | 3792 | 4464.1 | 4464.1 | 117.72 | 117.72 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 923 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#6345_05WMILLP 345_M1_SRT-A | Breaker | 897 | 1052 | 1055 | 117.28 | 117.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1808 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT17_SRT-SL | Bus | 3792 | 4457.8 | 4457.8 | 117.56 | 117.56 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 924 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | PN_P2-3_PN-500-004-DRT-006_SRT-SL | Breaker | 3792 | 4456.8 | 4456.8 | 117.53 | 117.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 925 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#3196_05BEATTY 345_302E_SRT-A | Breaker | 1385 | 1596.8 | 1627.5 | 115.29 | 117.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 105 | 253100 | 09ATLNTA | 253077 | 09STUART | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#762_8072_SRT-A | Single | 1195 | 1306.2 | 1404.1 | 109.3 | 117.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 926 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_066-45-BT1-4A__SRT-A | Breaker | 1726 | 2000.6 | 2025.8 | 115.91 | 117.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 927 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_066-45-BT1-7___SRT-A | Breaker | 1726 | 2000.8 | 2025.8 | 115.92 | 117.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1810 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT15_SRT-SL | Bus | 3792 | 4443.1 | 4443.1 | 117.17 | 117.17 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2189 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#18058___SRT-A | Tower | 1203 | 1372.9 | 1408.6 | 114.13 | 117.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 107 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#18232_SRT-A | Single | 1385 | 1602 | 1621 | 115.67 | 117.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 108 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L93505_B-S_SRT-A | Single | 1528 | 1777.6 | 1786 | 116.34 | 116.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2193 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P7-1_OEE-345-008_SRT-A | Tower | 1409 | 1599.2 | 1641.5 | 113.5 | 116.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 932 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_020-45-BT1-3___SRT-A | Breaker | 1726 | 1996 | 2009.4 | 115.65 | 116.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 110 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P1-2_OEE-345-877_SRT-A | Single | 1409 | 1619 | 1640.1 | 114.91 | 116.4 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 933 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_30_P42_103492_SRT-A | Breaker | 2844 | 3308.4 | 3308.4 | 116.33 | 116.33 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 934 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_30_P42_000134_SRT-A | Breaker | 2844 | 3308.3 | 3308.3 | 116.32 | 116.32 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 936 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-3_OEE-345-046_SRT-A | Breaker | 1409 | 1617.2 | 1637.6 | 114.78 | 116.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 937 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-3_OEE-345-154_SRT-A | Breaker | 1409 | 1616.1 | 1636.5 | 114.7 | 116.15 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 938 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-3_OEE-345-153_SRT-A | Breaker | 1409 | 1616.1 | 1636.5 | 114.7 | 116.15 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 113 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | Base Case | Single | 3573 | 3727.2 | 4148.7 | 104.32 | 116.11 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 942 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#6397_05OHIOCT 345_L_SRT-A | Breaker | 897 | 1036 | 1040.4 | 115.5 | 115.99 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 941 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#8398_05OHIOCT 345_L1_SRT-A | Breaker | 897 | 1036 | 1040.4 | 115.5 | 115.99 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2196 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 13831 34525_SRT-A | Tower | 1434 | 1621.3 | 1662.9 | 113.06 | 115.96 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2197 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P7-1_345-L94507_B-S_+_345-L97008_R-S_SRT-A | Tower | 1195 | 1348.1 | 1385.6 | 112.81 | 115.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 117 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 3792 | 4384.9 | 4384.9 | 115.64 | 115.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2201 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 34525 13838_SRT-A | Tower | 1434 | 1614.2 | 1656.5 | 112.56 | 115.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 946 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 3792 | 4374 | 4374 | 115.35 | 115.35 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 120 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#730_590_SRT-A | Single | 897 | 1031 | 1033.9 | 114.94 | 115.26 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 121 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34526_GREENE_BATH_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 1605.9 | 1652.6 | 111.99 | 115.25 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 122 | 314929 | 8FRONT ROYAL | 314916 | 8MORRSVL | 1 | 500 | 345 | DVP_P1-2: LN 535_SRT-A | Single | 3219.5 | 3709.6 | 3709.6 | 115.22 | 115.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 948 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P4_#8963_05CANTNC 345_K_SRT-A | Breaker | 1409 | 1588 | 1621.7 | 112.71 | 115.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 123 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#18036_SRT-A | Single | 1203 | 1348.7 | 1383.5 | 112.11 | 115 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 952 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT44_SRT-SL | Breaker | 3260 | 3502.4 | 3742.6 | 107.44 | 114.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 953 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-235111-4_SRT-SL | Breaker | 4378 | 5022.3 | 5022.3 | 114.72 | 114.72 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1814 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_PE-500-003_SRT-SL | Bus | 3260 | 3739.6 | 3739.6 | 114.71 | 114.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 954 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-007_SRT-SL | Breaker | 3260 | 3739.6 | 3739.6 | 114.71 | 114.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 955 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-235111-3_SRT-SL | Breaker | 4378 | 5021.9 | 5021.9 | 114.71 | 114.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 126 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P1-2_#8971_SRT-A | Single | 1409 | 1580.5 | 1615.7 | 112.17 | 114.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 128 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | Base Case | Single | 3573 | 4092.9 | 4092.9 | 114.55 | 114.55 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 957 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 1 | 345 | 215 | DLC_P24_ARSN-4-5-345_SRT-A | Breaker | 523 | 577.3 | 598.1 | 110.37 | 114.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 958 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_116-45-BT21-22_SRT-A | Breaker | 1726 | 1960.2 | 1972.2 | 113.57 | 114.27 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 960 | 200001 | ALBU | 200002 | BRANCHBG | 1 | 500 | 229/231 | PECO_P4_ELROY145_SRT-A/* $ MONTCO $ PECO_P4_ELROY145 $ STBK | Breaker | 3112 | 3496.1 | 3553.6 | 112.34 | 114.19 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 961 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT8_SRT-SL | Breaker | 3739 | 4267.5 | 4267.5 | 114.14 | 114.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 132 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-003_SRT-A | Single | 3739 | 4267.4 | 4267.4 | 114.13 | 114.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 962 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT5_SRT-SL | Breaker | 3739 | 4267.4 | 4267.4 | 114.13 | 114.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1817 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT7_SRT-SL | Bus | 3739 | 4267.4 | 4267.4 | 114.13 | 114.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 133 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT5_SRT-SL | Single | 3739 | 4267.4 | 4267.4 | 114.13 | 114.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 970 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_BB_SRT-A | Breaker | 1385 | 1509.7 | 1574.6 | 109 | 113.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 137 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 1 | 345 | 215 | DLC_P12_306_SRT-A | Single | 523 | 573.6 | 594.4 | 109.67 | 113.65 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2217 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P7-1_345-L11601_B-S_+_345-L11602SR-S_SRT-A | Tower | 1195 | 1317.5 | 1357.7 | 110.25 | 113.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 138 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P12_305_SRT-A | Single | 523 | 573.1 | 594.1 | 109.59 | 113.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 142 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L11601_B-S_SRT-A | Single | 1726 | 1943.9 | 1955.6 | 112.62 | 113.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1821 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P2-2_#8971_05STEMPLE 345_1_SRT-A | Bus | 1409 | 1565.2 | 1595.2 | 111.09 | 113.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 982 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_EE_SRT-A | Breaker | 1385 | 1503.6 | 1567 | 108.57 | 113.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 146 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#16635_SRT-A | Single | 1385 | 1549.7 | 1566.6 | 111.89 | 113.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2221 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 493_SRT-A | Tower | 1434 | 1568.1 | 1621.9 | 109.35 | 113.1 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 983 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | PECO_P4_LIMER225_SRT-A/* $ MONTCO $ PECO_P4_LIMER225 $ STBK | Breaker | 3302 | 3648.5 | 3734.3 | 110.49 | 113.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 984 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | DAY_MADISON_345KV_FB_JM_CC_SRT-A | Breaker | 1385 | 1502.7 | 1566 | 108.5 | 113.07 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 986 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | DAY_GREENE_345KV_FB_GJ_DD_SRT-A | Breaker | 1385 | 1502.5 | 1565.8 | 108.49 | 113.05 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 987 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P4_#8961_05CANTNC 345_K2_SRT-A | Breaker | 1409 | 1562.9 | 1592.4 | 110.92 | 113.02 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 148 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#2891_19577_SRT-A | Single | 897 | 1008.5 | 1012.9 | 112.43 | 112.92 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1824 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT17_SRT-SL | Bus | 3792 | 4280.6 | 4280.6 | 112.89 | 112.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 992 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | PN_P2-3_PN-500-004-DRT-006_SRT-SL | Breaker | 3792 | 4279.3 | 4279.3 | 112.85 | 112.85 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 993 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | PN_P2-3_PN-500-DRT33_SRT-SL | Breaker | 3792 | 4279.2 | 4279.2 | 112.85 | 112.85 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 149 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P1-2_OEC-345-885_SRT-A | Single | 1409 | 1549.1 | 1589.6 | 109.95 | 112.81 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 151 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT22T_SRT-SL | Single | 3792 | 4276 | 4276 | 112.76 | 112.76 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 150 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-301T_SRT-A | Single | 3792 | 4276 | 4276 | 112.76 | 112.76 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 152 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | Base Case | Single | 3573 | 3787.4 | 4027.8 | 106 | 112.73 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1826 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 1 | 345 | 215 | DLC_P22_ARSN-4-345_SRT-A | Bus | 523 | 568.1 | 589.4 | 108.63 | 112.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 998 | 200001 | ALBU | 200002 | BRANCHBG | 1 | 500 | 229/231 | PECO_P4_ELROY475_SRT-A/* $ MONTCO $ PECO_P4_ELROY475 $ STBK | Breaker | 3112 | 3454.4 | 3506.3 | 111 | 112.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 153 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L2001__B-S_SRT-A | Single | 1726 | 1932.5 | 1944.1 | 111.96 | 112.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1828 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P22_ARSN-2-345_SRT-A | Bus | 523 | 567.7 | 589 | 108.55 | 112.63 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1003 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_066-45-BT8-14__SRT-A | Breaker | 1726 | 1931.6 | 1943.4 | 111.91 | 112.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1004 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_066-45-BT9-14__SRT-A | Breaker | 1726 | 1933.9 | 1943.3 | 112.05 | 112.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1006 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT14_SRT-SL | Breaker | 4378 | 4926.6 | 4926.6 | 112.53 | 112.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1830 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT11_SRT-SL | Bus | 4378 | 4926.6 | 4926.6 | 112.53 | 112.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1835 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_PE-500-001_SRT-SL | Bus | 2771 | 2776 | 3111.8 | 100.18 | 112.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1009 | 235105 | 01DOUBS | 237804 | 01ROCKYPOINT | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-019C_SRT-SL | Breaker | 4357 | 4126.6 | 4892.7 | 94.71 | 112.29 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 158 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-020_SRT-A | Single | 4378 | 4912.2 | 4912.2 | 112.2 | 112.2 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 159 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT12_SRT-SL | Single | 4378 | 4912.2 | 4912.2 | 112.2 | 112.2 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1837 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_PE-500-002_SRT-SL | Bus | 2771 | 2774.6 | 3107.3 | 100.13 | 112.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1017 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-235103-SB6_SRT-SL | Breaker | 3792 | 4246.8 | 4246.8 | 111.99 | 111.99 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1018 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_30_P42_000145_SRT-A | Breaker | 2844 | 3183.5 | 3183.5 | 111.94 | 111.94 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1023 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-016_SRT-SL | Breaker | 2771 | 3096.3 | 3096.3 | 111.74 | 111.74 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2228 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_PE-500-235098-001_SRT-A | Tower | 3792 | 4233.5 | 4233.5 | 111.64 | 111.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 168 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | PECO_P1-2_5010_SRT-A/* $ MONTCO $ PECO_P1-2_5010 $ L | Single | 3302 | 3631.9 | 3685.8 | 109.99 | 111.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1024 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | PECO_P4_PEACH055_SRT-A/* $ CHESCO $ PECO_P4_PEACH055 $ STBK | Breaker | 3302 | 3630.8 | 3685.8 | 109.96 | 111.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1025 | 243215 | 05COOK | 243229 | 05OLIVE | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#7443_05DUMONT 765_A_SRT-A | Breaker | 1385 | 1557 | 1545.9 | 112.42 | 111.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2229 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P7_34509_STUART_AC1-085 POI (CLAY)_345KV_SRT-A | Tower | 1434 | 1560.1 | 1600.5 | 108.79 | 111.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1026 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_485-45-BT3-4___SRT-A | Breaker | 1726 | 1918.4 | 1926.3 | 111.15 | 111.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1027 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_023-45-BT1-2___SRT-A | Breaker | 1726 | 1918 | 1925.9 | 111.12 | 111.58 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1029 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_023-45-TR92____SRT-A | Breaker | 1726 | 1918 | 1925.8 | 111.13 | 111.58 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1028 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_023-45-L2310___SRT-A | Breaker | 1726 | 1918 | 1925.8 | 111.13 | 111.58 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1840 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P2-2_023_CO-345R__1_SRT-A | Bus | 1726 | 1918 | 1925.8 | 111.13 | 111.58 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 170 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1385 | 1477.2 | 1542.8 | 106.66 | 111.4 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1035 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-235111-10_SRT-SL | Breaker | 4378 | 4872.6 | 4872.6 | 111.3 | 111.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2232 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | DLC_P71_320-319_SRT-A | Tower | 1409 | 1539.1 | 1566 | 109.23 | 111.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1841 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT15_SRT-SL | Bus | 3792 | 4214 | 4214 | 111.13 | 111.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 175 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1334 | 1478.4 | 1482.1 | 110.83 | 111.1 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1842 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT7_SRT-SL | Bus | 4378 | 4863.2 | 4863.2 | 111.08 | 111.08 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 176 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT19_SRT-SL | Single | 3792 | 4210.6 | 4210.6 | 111.04 | 111.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 177 | 243215 | 05COOK | 243229 | 05OLIVE | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#358_1684_SRT-A | Single | 1385 | 1550.5 | 1537.8 | 111.95 | 111.03 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 180 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT5_SRT-SL | Single | 4378 | 4850.8 | 4850.8 | 110.8 | 110.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 181 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-003_SRT-A | Single | 4378 | 4850.8 | 4850.8 | 110.8 | 110.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 182 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-3838A_SRT-A | Single | 4378 | 4843.5 | 4843.5 | 110.63 | 110.63 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1844 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P2-2_#16619_05ADKINS 345_1_SRT-A | Bus | 1434 | 1546.4 | 1585.1 | 107.84 | 110.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1042 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P23_BI-305_SRT-A | Breaker | 523 | 558.3 | 578 | 106.75 | 110.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1041 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P23_BI-331_SRT-A | Breaker | 523 | 558.3 | 578 | 106.75 | 110.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1845 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P22_BI-1-345_SRT-A | Bus | 523 | 558.3 | 578 | 106.75 | 110.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1040 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P23_BI-H-1-AUTO_SRT-A | Breaker | 523 | 558.3 | 578 | 106.75 | 110.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2236 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P7-1_OEE-345-007_SRT-A | Tower | 1409 | 1523.5 | 1555.4 | 108.13 | 110.39 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 184 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L2310___-S_SRT-A | Single | 1726 | 1898.1 | 1905.2 | 109.97 | 110.38 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1846 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P2-2_WP-500-DRT11_SRT-SL | Bus | 4378 | 4825.5 | 4825.5 | 110.22 | 110.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 185 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P1-2_MP-500-020_SRT-A | Single | 4378 | 4818.6 | 4818.6 | 110.06 | 110.06 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 186 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P1-2_WP-500-DRT12_SRT-SL | Single | 4378 | 4818.6 | 4818.6 | 110.06 | 110.06 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1048 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | PECO_P4_LIMER325_SRT-A/* $ MONTCO $ PECO_P4_LIMER325 $ STBK | Breaker | 3302 | 3631.9 | 3631.9 | 109.99 | 109.99 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 188 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | Base Case | Single | 3573 | 3617.7 | 3928.5 | 101.25 | 109.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1053 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-D_SRT-A | Breaker | 4357 | 4785.2 | 4785.2 | 109.83 | 109.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 189 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AP_P1-2_MP-345-520T_SRT-A | Single | 1409 | 1524.5 | 1546.8 | 108.2 | 109.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2241 | 255109 | 17MUNSTER | 270677 | BURNHAM ;0R | 1 | 345 | 217/222 | COMED_P7-1_345-L6607__B-S_+_345-L97008_R-S_SRT-A | Tower | 1441 | 1538.5 | 1581.5 | 106.76 | 109.75 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1851 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT11_SRT-SL | Bus | 4378 | 4799.1 | 4799.1 | 109.62 | 109.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1060 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT14_SRT-SL | Breaker | 4378 | 4799.1 | 4799.1 | 109.62 | 109.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 196 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-020_SRT-A | Single | 4378 | 4798.1 | 4798.1 | 109.59 | 109.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 195 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT12_SRT-SL | Single | 4378 | 4798.1 | 4798.1 | 109.59 | 109.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1065 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-A1_SRT-A | Breaker | 3792 | 4153.9 | 4153.9 | 109.54 | 109.54 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1066 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-A_SRT-A | Breaker | 3792 | 4153.9 | 4153.9 | 109.54 | 109.54 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1067 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-D1_SRT-A | Breaker | 4357 | 4772 | 4772 | 109.52 | 109.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1853 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P2-2_#702_05JEFRSO 765_2_SRT-A | Bus | 1434 | 1529.3 | 1568.9 | 106.65 | 109.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 202 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34525_BATH_MIAMI_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 1526.8 | 1568.3 | 106.47 | 109.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 203 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L1312__B-C_SRT-A | Single | 1528 | 1664.9 | 1671.1 | 108.96 | 109.36 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1069 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P24_BI-1-4-345_SRT-A | Breaker | 523 | 558.3 | 571.8 | 106.75 | 109.34 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1854 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DLC_P22_CLIN-1-345_SRT-A | Bus | 1434 | 1528.9 | 1567.4 | 106.62 | 109.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 204 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1334 | 1459.7 | 1457.8 | 109.43 | 109.28 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1855 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AP_P2-2_WP-500-DRT14_SRT-SL | Bus | 1434 | 1518.9 | 1567 | 105.92 | 109.27 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1071 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_167-45-BT1-9___SRT-A | Breaker | 1726 | 1860.1 | 1885 | 107.77 | 109.21 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 205 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-3838B_SRT-A | Single | 3792 | 4139.4 | 4139.4 | 109.16 | 109.16 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1857 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P2-2_#XXXX_05WMILLP 765_2_SRT-A | Bus | 1434 | 1525.2 | 1565.1 | 106.36 | 109.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1078 | 243215 | 05COOK | 243229 | 05OLIVE | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#2982_05DUMONT 765_A1_SRT-A | Breaker | 1385 | 1523 | 1509.9 | 109.97 | 109.02 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2251 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_PE-500-235098-003_SRT-SL | Tower | 4453 | 4843.5 | 4843.5 | 108.77 | 108.77 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1081 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-019D_SRT-SL | Breaker | 4357 | 4737.9 | 4737.9 | 108.74 | 108.74 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1082 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_167-45-BT1-9___SRT-A | Breaker | 1726 | 1863.2 | 1876.5 | 107.95 | 108.72 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 210 | 200013 | PCHBTM2N | 200024 | LIMERICK | 1 | 500 | 230 | DPL_P1_2_CKT 5025_SRT-A | Single | 2983 | 3242.4 | 3242.4 | 108.69 | 108.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1083 | 200013 | PCHBTM2N | 200024 | LIMERICK | 1 | 500 | 230 | DPL_P4_2_KEENEY-ROCK AT51_SRT-A | Breaker | 2983 | 3241.8 | 3241.8 | 108.68 | 108.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1084 | 200013 | PCHBTM2N | 200024 | LIMERICK | 1 | 500 | 230 | DPL_P4_2_KEENEY-ROCK AT50_SRT-A | Breaker | 2983 | 3241.8 | 3241.8 | 108.68 | 108.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1085 | 235105 | 01DOUBS | 200003 | BRIGHTON | 1 | 500 | 233/201 | AP_P2-3_PE-500-237804-SB2_SRT-SL | Breaker | 3599 | 3514.9 | 3910.4 | 97.66 | 108.65 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2257 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#XXXX_-1_-2_SRT-A | Tower | 1385 | 1471.4 | 1502 | 106.24 | 108.45 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2256 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | ATSI_P7-1_OES-345-067T_SRT-A | Tower | 1385 | 1471.4 | 1502 | 106.24 | 108.45 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 212 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 4378 | 4746.4 | 4746.4 | 108.42 | 108.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 213 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 270518 AE2-148 GEN 0.64_SRT-A | Single | 1434 | 1516 | 1554.2 | 105.72 | 108.38 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 214 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-3838A_SRT-A | Single | 4378 | 4741.3 | 4741.3 | 108.3 | 108.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1862 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#XXXX_05WMILLP 765_2_SRT-A | Bus | 897 | 963.9 | 970.9 | 107.46 | 108.23 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1863 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT7_SRT-SL | Bus | 4378 | 4736.3 | 4736.3 | 108.18 | 108.18 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 215 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT5_SRT-SL | Single | 4378 | 4736.3 | 4736.3 | 108.18 | 108.18 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2260 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#10944___SRT-A | Tower | 897 | 962.5 | 970.4 | 107.3 | 108.18 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2261 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_PE-500-235098-002B_SRT-SL | Tower | 4453 | 4815 | 4815 | 108.13 | 108.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2262 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_PE-500-235098-002A_SRT-SL | Tower | 4453 | 4814.5 | 4814.5 | 108.12 | 108.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2263 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P7-1_345-L10805_B-S_+_345-L10806_R-S_SRT-A | Tower | 1912 | 2036.1 | 2065.8 | 106.49 | 108.05 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2264 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#17653___SRT-A | Tower | 1203 | 1276.2 | 1298.1 | 106.08 | 107.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 216 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 4378 | 4722 | 4722 | 107.86 | 107.86 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 217 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | AEP_P1-2_#695_1681_SRT-A | Single | 1726 | 1843 | 1861.1 | 106.78 | 107.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 218 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | 765-L11215__-S_SRT-A | Single | 1726 | 1844.4 | 1859.1 | 106.86 | 107.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 219 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | NEET_P1-2_4_SRT-A | Single | 4378 | 4712.4 | 4712.4 | 107.64 | 107.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 222 | 200001 | ALBU | 200002 | BRANCHBG | 1 | 500 | 229/231 | PL_20_P12_000095_SRT-A | Single | 3112 | 3297.1 | 3346.2 | 105.95 | 107.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 221 | 200001 | ALBU | 200002 | BRANCHBG | 1 | 500 | 229/231 | PECO_P1-2_5028_SRT-A/* $ MONTCO $ PECO_P1-2_5028 $ L | Single | 3112 | 3297.1 | 3346.2 | 105.95 | 107.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 223 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-3_#XXXX_05WMILLP 345_1_SRT-A | Single | 897 | 956.2 | 963.2 | 106.6 | 107.38 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 224 | 270847 | PLANO ; R | 270733 | ELECT JCT;3R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L16704TB-S_SRT-A | Single | 1528 | 1625.8 | 1640.5 | 106.4 | 107.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 228 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L6608__R-S_SRT-A | Single | 1726 | 1843.8 | 1852.3 | 106.82 | 107.32 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1097 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_020-45-BT7-11__SRT-A | Breaker | 1726 | 1837 | 1852.3 | 106.43 | 107.32 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1871 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P2-2_WP-500-DRT7_SRT-SL | Bus | 4378 | 4697.6 | 4697.6 | 107.3 | 107.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1100 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 1 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-C_SRT-A | Breaker | 4453 | 4774 | 4774 | 107.21 | 107.21 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 233 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | NEET_P1-2_9_SRT-A | Single | 1409 | 1508.9 | 1508.9 | 107.09 | 107.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1102 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P4_066-45-BT1-4A__SRT-A | Breaker | 1195 | 1246.8 | 1279.5 | 104.33 | 107.07 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1103 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P4_066-45-BT1-7___SRT-A | Breaker | 1195 | 1244.7 | 1279.5 | 104.16 | 107.07 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1104 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 1 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-C1_SRT-A | Breaker | 4453 | 4760.5 | 4760.5 | 106.91 | 106.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 236 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | Base Case | Single | 1269 | 1334.7 | 1355.5 | 105.18 | 106.82 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 245 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | Base Case | Single | 2647 | 2907.4 | 2816.8 | 109.84 | 106.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 248 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L11607_B-S_SRT-A | Single | 1528 | 1620 | 1625.1 | 106.02 | 106.35 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1113 | 971568 | AH1-283 POI | 314937 | 8MT STORM2 | 1 | 500 | 345/201 | AP_P2-3_WP-500-235111-4_SRT-SL | Breaker | 4719 | 5010.8 | 5010.8 | 106.18 | 106.18 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1114 | 971568 | AH1-283 POI | 314937 | 8MT STORM2 | 1 | 500 | 345/201 | AP_P2-3_WP-500-235111-3_SRT-SL | Breaker | 4719 | 5010.4 | 5010.4 | 106.18 | 106.18 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2279 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P7-1_OEC-345-031T_SRT-A | Tower | 1409 | 1464.2 | 1491.5 | 103.92 | 105.86 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1886 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT5_SRT-SL | Bus | 3260 | 3445.7 | 3445.7 | 105.7 | 105.7 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2284 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P7-1_OEE-345-006A_SRT-A | Tower | 1409 | 1459.6 | 1487.8 | 103.59 | 105.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2285 | 255103 | 17DUNE_ACRE | 255251 | 17GARY_AVE | 1 | 345 | 217 | COMED_P7-1_345-L6607__B-S_+_345-L6608__R-S_SRT-A | Tower | 1195 | 1232.4 | 1261.4 | 103.13 | 105.56 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2287 | 243453 | 05BEATTY | 288778 | 05CYPRUS | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#16019___SRT-A | Tower | 1385 | 1441.3 | 1461.5 | 104.06 | 105.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1127 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | AEP_P4_#2978_05DUMONT 765_B_SRT-A | Breaker | 1195 | 1223.4 | 1260.7 | 102.38 | 105.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2288 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | 495_SRT-A | Tower | 1385 | 1441.1 | 1461.1 | 104.05 | 105.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1128 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P4_112-65-BT4-5___SRT-A | Breaker | 1195 | 1225.7 | 1260.6 | 102.57 | 105.49 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1129 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P4_112-65-BT3-4___SRT-A | Breaker | 1195 | 1225.7 | 1260.5 | 102.57 | 105.48 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 260 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | AEP_P1-2_#695_1681_SRT-A | Single | 1195 | 1222.8 | 1260.2 | 102.33 | 105.46 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 261 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L11617_B-S_SRT-A | Single | 1726 | 1822 | 1820.2 | 105.56 | 105.46 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1132 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_18_P42_000129_SRT-A | Breaker | 2844 | 2998.6 | 2998.6 | 105.44 | 105.44 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 262 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | 765-L11215__-S_SRT-A | Single | 1195 | 1224.5 | 1259.5 | 102.47 | 105.4 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 263 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#735_8433_SRT-A | Single | 897 | 938.3 | 944.9 | 104.6 | 105.34 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1892 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P2-2_WP-500-DRT9_SRT-SL | Bus | 4378 | 4609 | 4609 | 105.28 | 105.28 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 265 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P1-2_345-L6608__R-S_SRT-A | Single | 1195 | 1233.9 | 1258 | 103.25 | 105.27 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1893 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | EKPC_P2-2_MELD-SPUR 345_SRT-A | Bus | 1385 | 1437.5 | 1458 | 103.79 | 105.27 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1894 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P2-2_#8960_05STEMPLE 345_2_SRT-A | Bus | 1409 | 1459.2 | 1482.7 | 103.57 | 105.23 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1896 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | GREENE_345KV_E_SRT-A | Bus | 1385 | 1435.1 | 1455.6 | 103.62 | 105.1 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 271 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-3_TR83_E_FRA_R-S_SRT-A | Single | 1726 | 1809.5 | 1813 | 104.84 | 105.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 272 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#17216_SRT-A | Single | 897 | 931.4 | 942.2 | 103.84 | 105.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1148 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | PECO_P4_PEACH065_SRT-A/* $ CHESCO $ PECO_P4_PEACH065 $ STBK | Breaker | 3302 | 3463.9 | 3463.9 | 104.9 | 104.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1899 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT9_SRT-SL | Bus | 4378 | 4592.2 | 4592.2 | 104.89 | 104.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1149 | 270716 | DRESDEN ; B | 274702 | KENDALL ;BU | 1 | 345 | 222 | COMED_P4-6_111-345-B______SRT-A | Breaker | 1201 | 1259 | 1259.7 | 104.83 | 104.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 274 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | AEP_P1-2_#695_1681_SRT-A | Single | 1726 | 1803 | 1810.2 | 104.46 | 104.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2295 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#18891___SRT-A | Tower | 1385 | 1428.9 | 1452.1 | 103.17 | 104.84 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 277 | 270729 | E FRANKFO; R | 270769 | GOODINGS ; R | 1 | 345 | 222 | 765-L11215__-S_SRT-A | Single | 1726 | 1804.3 | 1808.5 | 104.53 | 104.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1902 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT16_SRT-SL | Bus | 3792 | 3970.6 | 3970.6 | 104.71 | 104.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2296 | 255109 | 17MUNSTER | 270677 | BURNHAM ;0R | 1 | 345 | 217/222 | COMED_P7-1_345-L94507_B-S_+_345-L97008_R-S_SRT-A | Tower | 1441 | 1464.2 | 1508.4 | 101.61 | 104.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 278 | 270728 | E FRANKFO; B | 270770 | GOODINGS ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L17703_R-S_SRT-A | Single | 1726 | 1792.2 | 1806.6 | 103.83 | 104.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 279 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34552_STUART_ATLANTA_345KV_SRT-A | Single | 1385 | 1420.3 | 1449.3 | 102.55 | 104.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2298 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P7_34508_AC1-085 POI (CLAY)_CLINTON_345KV_SRT-A | Tower | 1385 | 1428 | 1447.7 | 103.1 | 104.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2299 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#18892___SRT-A | Tower | 1385 | 1424.4 | 1447.4 | 102.84 | 104.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 281 | 270733 | ELECT JCT;3R | 270747 | ESS W407K;0T | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1201 | 1239.2 | 1254.8 | 103.18 | 104.48 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 282 | 270747 | ESS W407K;0T | 270753 | ESS W407M;0T | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1201 | 1239.2 | 1254.8 | 103.18 | 104.48 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2301 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#17653___SRT-A | Tower | 1385 | 1423.4 | 1446.6 | 102.77 | 104.45 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1906 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AP_P2-2_WP-500-DRT14_SRT-SL | Bus | 1385 | 1403.6 | 1442.3 | 101.34 | 104.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1180 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_10_P42_103152_SRT-A | Breaker | 2844 | 2659.6 | 2957.3 | 93.52 | 103.98 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1907 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | NEET_P2-2_1_SRT-A | Bus | 1409 | 1434.8 | 1465.1 | 101.83 | 103.98 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2308 | 255109 | 17MUNSTER | 270677 | BURNHAM ;0R | 1 | 345 | 217/222 | COMED_P7-1_345-L11601_B-S_+_345-L11602SR-S_SRT-A | Tower | 1441 | 1449 | 1496.2 | 100.56 | 103.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 289 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_10_P12_000195_SRT-A | Single | 2844 | 2655.7 | 2953 | 93.38 | 103.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2309 | 241950 | 02TRUMBULL | 238781 | 02HANNA | 1 | 345 | 202 | DLC_P71_320-319_SRT-A | Tower | 1849 | 1898.2 | 1919.7 | 102.66 | 103.82 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 291 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | 200036 AH1-710 GEN1 25.0_SRT-A | Single | 3302 | 3428 | 3428 | 103.82 | 103.82 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 290 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | PJM500_PS_P1-1_SALM_G1_SRT-A | Single | 3302 | 3428 | 3428 | 103.82 | 103.82 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 293 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-3_#1372_05JOSHUA 765_1_SRT-A | Single | 4090.9 | 4245.3 | 4245.3 | 103.78 | 103.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2311 | 255251 | 17GARY_AVE | 255111 | 17SHEFFIELD | 1 | 345 | 217 | COMED_P7-1_345-L6607__B-S_+_345-L6608__R-S_SRT-A | Tower | 1195 | 1208.8 | 1239.4 | 101.15 | 103.71 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 297 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | AEP_P1-2_#18125_SRT-A | Single | 1203 | 1225 | 1247.2 | 101.83 | 103.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 299 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | PJM500_PS_P1-1_SALM_G2_SRT-A | Single | 3302 | 3423.3 | 3423.3 | 103.67 | 103.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 298 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | 200037 AH1-710 GEN2 25.0_SRT-A | Single | 3302 | 3423.3 | 3423.3 | 103.67 | 103.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1913 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DEOK_P2.2_SILVER GROVE 345 BUS_SRT-A | Bus | 1385 | 1414.2 | 1434.9 | 102.11 | 103.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1202 | 200051 | ROCKSPGS | 200010 | KEENEY | 1 | 500 | 235 | PJM500_PS_P2-3_SALM_1-5_SRT-A | Breaker | 3302 | 3417.7 | 3417.7 | 103.5 | 103.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 304 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-2_#18461_SRT-A | Single | 4090.9 | 4230.6 | 4230.6 | 103.41 | 103.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 303 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | DVP_P1-2: JF-VONTAY765_SRT-A | Single | 4090.9 | 4230.6 | 4230.6 | 103.41 | 103.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1914 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#702_05JEFRSO 765_2_SRT-A | Bus | 1385 | 1411.1 | 1432.2 | 101.88 | 103.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 306 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | DVP_P1-2: LN 289576_315986_1_SRT-A | Single | 4090.9 | 4228.5 | 4228.5 | 103.36 | 103.36 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2319 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_02_P71_001017_SRT-A | Tower | 2844 | 2664.4 | 2937.6 | 93.69 | 103.29 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2320 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | ME_P7-1_ME-230-640T_SRT-A | Tower | 2844 | 2664.2 | 2934.7 | 93.68 | 103.19 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2321 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_03_P71_102109_SRT-A | Tower | 2844 | 2661.7 | 2933.9 | 93.59 | 103.16 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 313 | 270824 | MULBERRY ; B | 270716 | DRESDEN ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L1227__R-S_SRT-A | Single | 2112 | 2173.9 | 2173.9 | 102.93 | 102.93 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 315 | 270769 | GOODINGS ; R | 270811 | LOCKPORT ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L10806_R-S_SRT-A | Single | 1726 | 1769.3 | 1774.4 | 102.51 | 102.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1921 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-2_OEC-138-013_SRT-A | Bus | 1409 | 1423.2 | 1448.2 | 101.01 | 102.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 316 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | Base Case | Single | 2644 | 2469 | 2717.3 | 93.38 | 102.77 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 317 | 270753 | ESS W407M;0T | 270813 | LOMBARD ;2R | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 1201 | 1216.9 | 1234 | 101.33 | 102.74 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2329 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | ATSI_P7-1_OES-345-066T_SRT-A | Tower | 1203 | 1204.2 | 1235.2 | 100.1 | 102.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2328 | 243453 | 05BEATTY | 244022 | 05COLE | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#XXXX_-1_-3_SRT-A | Tower | 1203 | 1204.2 | 1235.2 | 100.1 | 102.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2330 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL:02:P71:103213A-2_SRT-A | Tower | 2844 | 2635.5 | 2917.7 | 92.67 | 102.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 320 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | Base Case | Single | 1434 | 1432.6 | 1471.1 | 99.91 | 102.58 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 322 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | Base Case | Single | 1409 | 1417.7 | 1444.4 | 100.62 | 102.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1923 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P2-2_#9252_05EAMSTD 138_1_SRT-A | Bus | 1409 | 1421.4 | 1444.2 | 100.88 | 102.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1231 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-4_MP-138-214_SRT-A | Breaker | 4378 | 4105.1 | 4484.2 | 93.77 | 102.43 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1232 | 270716 | DRESDEN ; B | 274702 | KENDALL ;BU | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_111-45-L16704T_SRT-A | Breaker | 1201 | 1234 | 1230 | 102.74 | 102.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2332 | 270770 | GOODINGS ; B | 270810 | LOCKPORT ; B | 1 | 345 | 222 | COMED_P7-1_345-L2310___-S_+_345-L93505_B-S_SRT-A | Tower | 1912 | 1936.4 | 1958.1 | 101.27 | 102.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 327 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_18_P12_000083_SRT-A | Single | 2844 | 2909.9 | 2909.9 | 102.32 | 102.32 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 330 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-2_#3174_6_SRT-A | Single | 4090.9 | 4179.8 | 4179.8 | 102.17 | 102.17 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 331 | 245769 | 05ADKINS | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_6638_ROBINSON_ATLANTA_69KV_SRT-A | Single | 1385 | 1393.6 | 1414.9 | 100.62 | 102.16 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1927 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT17_SRT-SL | Bus | 4378 | 4466 | 4466 | 102.01 | 102.01 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1928 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT9_SRT-SL | Bus | 4378 | 4464.6 | 4464.6 | 101.98 | 101.98 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1246 | 270716 | DRESDEN ; B | 274702 | KENDALL ;BU | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_111-45-L14321T_SRT-A | Breaker | 1201 | 1229.5 | 1223.9 | 102.37 | 101.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1929 | 270716 | DRESDEN ; B | 274702 | KENDALL ;BU | 1 | 345 | 222 | COMED_P2-2_111_EJ-345B__2_SRT-A | Bus | 1201 | 1229.5 | 1223.9 | 102.37 | 101.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1245 | 270716 | DRESDEN ; B | 274702 | KENDALL ;BU | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_111-45-TR82___SRT-A | Breaker | 1201 | 1229.5 | 1223.9 | 102.37 | 101.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1244 | 270716 | DRESDEN ; B | 274702 | KENDALL ;BU | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_111-45-L11126__SRT-A | Breaker | 1201 | 1229.5 | 1223.9 | 102.37 | 101.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1930 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P2-2_WP-500-DRT6_SRT-SL | Bus | 4378 | 4458.3 | 4458.3 | 101.83 | 101.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2338 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#10970___SRT-A | Tower | 897 | 906.2 | 913.3 | 101.02 | 101.82 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2340 | 242940 | 05MUSKNG | 242941 | 05OHIOCT | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#18891___SRT-A | Tower | 1318 | 1343.5 | 1341.4 | 101.94 | 101.78 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1251 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-235103-SB5_SRT-A | Breaker | 4378 | 4451.8 | 4451.8 | 101.69 | 101.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2343 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | DAY_34514_34512_TOWER_SRT-A | Tower | 897 | 906.4 | 912.1 | 101.05 | 101.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 344 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT5_SRT-SL | Single | 4378 | 4443.9 | 4443.9 | 101.51 | 101.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 343 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-003_SRT-A | Single | 4378 | 4443.9 | 4443.9 | 101.51 | 101.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1271 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT8_SRT-SL | Breaker | 4378 | 4437.5 | 4437.5 | 101.36 | 101.36 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2347 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#16439___SRT-A | Tower | 897 | 902.3 | 909.1 | 100.59 | 101.35 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1942 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#15190_05NWRK CEN 69.0_1_SRT-A | Bus | 897 | 900.8 | 908.1 | 100.43 | 101.24 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1943 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PJM500_PS_P2-2_HOPT_3_SRT-A | Bus | 2844 | 2619.9 | 2878.2 | 92.12 | 101.2 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1283 | 270853 | PONTIAC ; R | 970168 | AG2-114 TAP | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_905-45-BT3-4___SRT-A | Breaker | 1656 | 1689.8 | 1675.3 | 102.04 | 101.16 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1282 | 270853 | PONTIAC ; R | 970168 | AG2-114 TAP | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_907-45-BT2-3___SRT-A | Breaker | 1656 | 1689.8 | 1675.3 | 102.04 | 101.16 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1944 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#9126_05MUSKINGUM1 138_1_SRT-A | Bus | 897 | 900.6 | 907.2 | 100.4 | 101.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 349 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_02_P12_000082_SRT-A | Single | 2844 | 2617.7 | 2876.1 | 92.04 | 101.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1288 | 218529 | G22_VFT345KV | 126265 | COGNTECH | 1 | 345 | 102/231 | PS_P2-3_VFT_1-3_SRT-A | Breaker | 624 | 640.7 | 631 | 102.67 | 101.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1289 | 218529 | G22_VFT345KV | 126265 | COGNTECH | 1 | 345 | 102/231 | PS_P2-3_VFT_2-3_LT_SRT-A | Breaker | 624 | 640.7 | 631 | 102.67 | 101.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1287 | 218529 | G22_VFT345KV | 126265 | COGNTECH | 1 | 345 | 102/231 | PS_P2-3_VFT_2-3_SRT-A | Breaker | 624 | 640.7 | 631 | 102.67 | 101.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 350 | 218529 | G22_VFT345KV | 126265 | COGNTECH | 1 | 345 | 102/231 | PS_P1-2_D-2256_SRT-A | Single | 624 | 640.7 | 631 | 102.67 | 101.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2353 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | AP_P7-1_PE-500-235098-001_SRT-A | Tower | 4378 | 4426.8 | 4426.8 | 101.12 | 101.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1946 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#17014_05PHILO1 138_1_SRT-A | Bus | 897 | 899.3 | 906.8 | 100.26 | 101.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1947 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT7_SRT-SL | Bus | 4378 | 4425.7 | 4425.7 | 101.09 | 101.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1948 | 289525 | 05CATTAIL | 242949 | 05WMILLP | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#11755_05N MUSKNG 69.0_M_SRT-A | Bus | 897 | 899.2 | 906.4 | 100.24 | 101.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1294 | 218529 | G22_VFT345KV | 126265 | COGNTECH | 1 | 345 | 102/231 | PS_P2-3_VFT_1-2_LT_SRT-A | Breaker | 624 | 640.7 | 630.2 | 102.67 | 101 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1293 | 218529 | G22_VFT345KV | 126265 | COGNTECH | 1 | 345 | 102/231 | PS_P2-3_VFT_1-2_SRT-A | Breaker | 624 | 640.7 | 630.2 | 102.67 | 101 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1296 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_144-45-BT7-8___SRT-A | Breaker | 1441 | 1458.2 | 1453.5 | 101.19 | 100.87 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2362 | 288572 | 05ORAORA | 243229 | 05OLIVE | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#18565___SRT-A | Tower | 959 | 978.5 | 965.1 | 102.03 | 100.64 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 359 | 270747 | ESS W407K;0T | 270753 | ESS W407M;0T | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L11124_B-N_SRT-A | Single | 1479 | 1465.7 | 1488.1 | 99.1 | 100.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 358 | 270733 | ELECT JCT;3R | 270747 | ESS W407K;0T | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L11124_B-N_SRT-A | Single | 1479 | 1465.7 | 1488.1 | 99.1 | 100.62 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2363 | 288572 | 05ORAORA | 243229 | 05OLIVE | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#18571___SRT-A | Tower | 959 | 978.5 | 964.7 | 102.03 | 100.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 2364 | 288572 | 05ORAORA | 243229 | 05OLIVE | 1 | 345 | 205 | AEP_P7-1_#18244___SRT-A | Tower | 959 | 978.5 | 964.5 | 102.03 | 100.57 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1952 | 288572 | 05ORAORA | 243229 | 05OLIVE | 1 | 345 | 205 | AEP_P2-2_#18239_05SWINGLE 345_1_SRT-A | Bus | 959 | 978.5 | 964.5 | 102.03 | 100.57 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 366 | 270825 | MULBERRY ; R | 270717 | DRESDEN ; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P1-2_345-L1202__B-S_SRT-A | Single | 2112 | 2121.6 | 2121.6 | 100.45 | 100.45 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 368 | 255107 | 17LK_GEORGE | 255109 | 17MUNSTER | 1 | 345 | 217 | COMED_P1-2_345-L2001__B-S_SRT-A | Single | 1195 | 1169.7 | 1200.1 | 97.88 | 100.43 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1325 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_175-45-BT2122__SRT-A | Breaker | 1441 | 1450.4 | 1442 | 100.65 | 100.07 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1327 | 200001 | ALBU | 200002 | BRANCHBG | 1 | 500 | 229/231 | PECO_P4_ELROY175_SRT-A/* $ MONTCO $ PECO_P4_ELROY175 $ STBK | Breaker | 3112 | 3099.2 | 3113.6 | 99.59 | 100.05 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 1328 | 270908 | PRAIRIE ; B | 270883 | SILVER LK; R | 1 | 345 | 222 | COMED_P4_175-45-BT2126__SRT-A | Breaker | 1441 | 1452.8 | 1441.7 | 100.82 | 100.05 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 374 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PN_P1-2_PN-500-007_SRT-A | Single | 2844 | 2844.6 | 2844.6 | 100.02 | 100.02 | No | Informational Only