## Winter GenDeliv
2034 RTEP PJM Generator Deliverability Result (Winter) | [19 empty] | Conductor/Transformer Limit
FG # Status | FG # | FG Index # | Fr Bus | Name | To Bus | Name | CKT | KVs | Areas | Cont Name | ContType | Rating | FN DC Flow | FN AC Flow | FN DC % | FN AC % | PJM Accepting Proposals | Reason For Exclusion | Comments | SN (MVA) | SLTE (MVA) | SSTE (MVA) | SLD (MVA) | WN (MVA) | WLTE (MVA) | WSTE (MVA) | WLD (MVA) | LLN (MVA) | LLLTE (MVA) | LLSTE (MVA) | LLLD (MVA)
Informational Only | N/A | 3 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18134_SRT-A | Single | 1374 | 3152.9 | 3395.4 | 229.47 | 247.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 4 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18232_SRT-A | Single | 1374 | 3155.8 | 3394.7 | 229.68 | 247.06 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 5 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#16635_SRT-A | Single | 1374 | 3134.7 | 3392.6 | 228.14 | 246.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 7 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 3134.7 | 3336.6 | 218.6 | 232.68 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 396 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-W | Breaker | 4140 | 7471.8 | 8147.1 | 180.48 | 196.79 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 14 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 4140 | 7471.8 | 8124.3 | 180.48 | 196.24 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 15 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 4140 | 7516.3 | 8111.1 | 181.55 | 195.92 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 397 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-W | Breaker | 4140 | 7516.3 | 8111.1 | 181.55 | 195.92 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 398 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 4140 | 7241.6 | 8009.1 | 174.92 | 193.46 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 16 | 288724 | 05CHENOWETH | 289114 | 05BIG PLAIN | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1943 | 3155.8 | 3349 | 162.42 | 172.36 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 17 | 289114 | 05BIG PLAIN | 243453 | 05BEATTY | 1 | 345 | 205 | DAY_P1_34504_GREENE_MADISON_345KV_SRT-A | Single | 1943 | 3152.9 | 3344.9 | 162.27 | 172.15 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 18 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-511AT_SRT-W | Single | 4140 | 6529.8 | 6970.8 | 157.73 | 168.38 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 19 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | DVP_P1-2: LN 554_SRT-A | Single | 4140 | 6526.2 | 6967.3 | 157.64 | 168.29 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 399 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | DVP_P4-2: AH1_283_554X2_SRT-A | Breaker | 4140 | 6521.5 | 6967.2 | 157.52 | 168.29 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 400 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT15_SRT-W | Breaker | 4140 | 6548.9 | 6772.6 | 158.18 | 163.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 20 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-004A_SRT-W | Single | 4140 | 6548.9 | 6772.6 | 158.18 | 163.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 704 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT17_SRT-W | Bus | 4140 | 6580.4 | 6580.4 | 158.95 | 158.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 705 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT15_SRT-W | Bus | 4140 | 6491.7 | 6491.7 | 156.8 | 156.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 21 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | Base Case | Single | 1255 | 1863.8 | 1910.3 | 148.51 | 152.21 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 707 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT16_SRT-W | Bus | 4140 | 5989.2 | 6299.3 | 144.67 | 152.16 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 402 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#3195_05BEATTY 345_304E_SRT-A | Breaker | 1374 | 1970.2 | 2019.4 | 143.39 | 146.97 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 403 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#3196_05BEATTY 345_302E_SRT-A | Breaker | 1374 | 1966.1 | 2017.8 | 143.09 | 146.85 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 404 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-W | Breaker | 4140 | 5619.9 | 6053.2 | 135.75 | 146.21 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 405 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#2897_05TANNER 345_S_SRT-A | Breaker | 1374 | 1958.9 | 2004.4 | 142.57 | 145.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 23 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 4140 | 5619.9 | 6037.3 | 135.75 | 145.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 406 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-W | Breaker | 4140 | 5664.4 | 6022.3 | 136.82 | 145.47 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 24 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 4140 | 5664.4 | 6022.3 | 136.82 | 145.47 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 26 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#14717_SRT-A | Single | 1374 | 1942.3 | 1991.1 | 141.36 | 144.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 407 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#10715_05COLE 345_C_SRT-A | Breaker | 1374 | 1940.9 | 1984.1 | 141.26 | 144.41 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 408 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#14718_05SW LIM 345_C2_SRT-A | Breaker | 1374 | 1936 | 1984.1 | 140.91 | 144.4 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 926 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | ATSI_P7-1_OES-345-067T_SRT-A | Tower | 1374 | 1933 | 1982.4 | 140.68 | 144.28 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 925 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#XXXX_-1_-2_SRT-A | Tower | 1374 | 1933 | 1982.4 | 140.68 | 144.28 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 27 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#14699_SRT-A | Single | 1374 | 1931.8 | 1980.4 | 140.6 | 144.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 927 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#16839___SRT-A | Tower | 1374 | 1931.4 | 1978.9 | 140.57 | 144.03 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 928 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P7-1_#16019___SRT-A | Tower | 1374 | 1930.6 | 1973.8 | 140.51 | 143.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 929 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | 34569 34598 34524_SRT-A | Tower | 1374 | 1916.8 | 1969.1 | 139.5 | 143.31 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 409 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 4140 | 5389.9 | 5899.3 | 130.19 | 142.49 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 712 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | DEOK_P2.2_MIDDLETOWN ENERGY CENTER STATION_SRT-A | Bus | 1374 | 1911.5 | 1957.7 | 139.12 | 142.48 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 713 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#714_05HAYDEN 345_2_SRT-A | Bus | 1374 | 1911 | 1955.4 | 139.09 | 142.31 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 714 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#2825_05LAWBG2 345_2_SRT-A | Bus | 1374 | 1908 | 1953.4 | 138.87 | 142.17 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 716 | 235118 | 01SOBEND | 200011 | KEYSTONE | 1 | 500 | 226/201 | PN_P2-2_PN-500-004A-DRT_SRT-W | Bus | 2598 | 3746.7 | 3683.1 | 144.21 | 141.77 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 718 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | ATSI_P2-2_OES-138-055T_SRT-A | Bus | 1374 | 1889.1 | 1938.2 | 137.49 | 141.06 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 719 | 253248 | 09MADISN | 253027 | 09GREENE | 1 | 345 | 209 | AEP_P2-2_#2824_05LAWBG1 345_1_SRT-A | Bus | 1374 | 1908.3 | 1937.4 | 138.88 | 141 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 410 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-W | Breaker | 4140 | 5454.1 | 5823 | 131.74 | 140.65 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 29 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | Base Case | Single | 3928 | 5377.8 | 5523.2 | 136.91 | 140.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 30 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-3_WP-500-DRT14_SRT-W | Single | 2771 | 3613.4 | 3893.8 | 130.4 | 140.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 720 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT12_SRT-W | Bus | 2771 | 3613.4 | 3893.8 | 130.4 | 140.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 31 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 4140 | 5454.1 | 5808.4 | 131.74 | 140.3 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 411 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 4140 | 5354.9 | 5803.6 | 129.35 | 140.18 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 412 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-W | Breaker | 4140 | 5509.4 | 5789.1 | 133.08 | 139.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 32 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 4140 | 5509.4 | 5789.1 | 133.08 | 139.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 932 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_PE-500-235098-001_SRT-A | Tower | 4140 | 5461.3 | 5716.6 | 131.92 | 138.08 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 722 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | NEET_P2-2_1_SRT-A | Bus | 4140 | 5532.7 | 5699.2 | 133.64 | 137.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 414 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-W | Breaker | 3675 | 4824.5 | 5055 | 131.28 | 137.55 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 933 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | PL_10_P71_103269_SRT-A | Tower | 4140 | 5419.8 | 5627.3 | 130.91 | 135.93 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 415 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT44_SRT-W | Breaker | 2771 | 3489.4 | 3751.8 | 125.93 | 135.39 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 934 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AEP_P7-1_#11153___SRT-A | Tower | 4140 | 5405.4 | 5574.8 | 130.56 | 134.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 935 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | DAY_34514_34512_TOWER_SRT-A | Tower | 4140 | 5431.9 | 5572.6 | 131.2 | 134.6 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 936 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AEP_P7-1_#11149___SRT-A | Tower | 4140 | 5415.1 | 5570.1 | 130.8 | 134.54 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 725 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AEP_P2-2_#7165_05VACITY 138_1_SRT-A | Bus | 4140 | 5403.5 | 5552.9 | 130.52 | 134.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 424 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT22_SRT-W | Breaker | 3818 | 4681.7 | 5067.9 | 122.62 | 132.74 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 425 | 245769 | 05ADKINS | 253100 | 09ATLNTA | 1 | 345 | 205/209 | AEP_P4_#2866_05BEATTY 345_304W_SRT-A | Breaker | 1195 | 1463.1 | 1563.8 | 122.44 | 130.86 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 426 | 245769 | 05ADKINS | 253100 | 09ATLNTA | 1 | 345 | 205/209 | AEP_P4_#2085_05BEATTY 345_304C_SRT-A | Breaker | 1195 | 1463.1 | 1563.8 | 122.44 | 130.86 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 42 | 245769 | 05ADKINS | 253100 | 09ATLNTA | 1 | 345 | 205/209 | AEP_P1-2_#762_8072_SRT-A | Single | 1195 | 1463.1 | 1563.7 | 122.44 | 130.85 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 434 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT15_SRT-W | Breaker | 3818 | 4692.4 | 4825.7 | 122.9 | 126.39 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 46 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-004A_SRT-W | Single | 3818 | 4692.4 | 4825.7 | 122.9 | 126.39 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 47 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P1-2_OEE-345-877_SRT-A | Single | 1781 | 2156 | 2249.8 | 121.06 | 126.33 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 435 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-3_OEE-345-046_SRT-A | Breaker | 1781 | 2150.4 | 2243.3 | 120.74 | 125.96 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 436 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-3_OEE-345-154_SRT-A | Breaker | 1781 | 2149.6 | 2242.3 | 120.7 | 125.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 437 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-3_OEE-345-153_SRT-A | Breaker | 1781 | 2149.6 | 2242.3 | 120.69 | 125.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 439 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-W | Breaker | 4140 | 4769.2 | 5088.6 | 115.2 | 122.91 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 51 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 4140 | 4769.2 | 5076 | 115.2 | 122.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 53 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 4140 | 4824.5 | 5055 | 116.53 | 122.1 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 441 | 235108 | 01HATFLD | 235774 | 01RONCO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 4140 | 4656.3 | 5046 | 112.47 | 121.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 55 | 270681 | BRIGHTSTK; R | 270819 | MCLEAN ; R | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 250 | 274.9 | 304.6 | 109.94 | 121.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 445 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-3_OEE-345-151_SRT-A | Breaker | 1781 | 2058.9 | 2148.9 | 115.6 | 120.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 446 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P2-3_OEE-345-152_SRT-A | Breaker | 1781 | 2058.6 | 2148.7 | 115.59 | 120.65 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 61 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AP_P1-2_MP-345-520T_SRT-A | Single | 1781 | 2047.6 | 2138.1 | 114.97 | 120.05 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 64 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-511AT_SRT-W | Single | 4140 | 4661.4 | 4944 | 112.59 | 119.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 65 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | DVP_P1-2: LN 554_SRT-A | Single | 4140 | 4657.7 | 4942.1 | 112.51 | 119.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 447 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | DVP_P4-2: AH1_283_554X2_SRT-A | Breaker | 4140 | 4653.8 | 4940.8 | 112.41 | 119.34 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 67 | 83248 | AH1-680 MAIN | 972190 | AH1-680 TAP | 1 | 345 | 202 | Base Case | Single | 1694.2 | 1940.2 | 2008.5 | 114.52 | 118.55 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 946 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P7-1_OEE-345-008_SRT-A | Tower | 1781 | 2011.8 | 2108.4 | 112.96 | 118.38 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 69 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P1-2_#8971_SRT-A | Single | 1781 | 1994.2 | 2088.8 | 111.97 | 117.28 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 450 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-016_SRT-W | Breaker | 2771 | 2922.8 | 3228.7 | 105.48 | 116.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 741 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P2-2_#8971_05STEMPLE 345_1_SRT-A | Bus | 1781 | 1975.8 | 2066.2 | 110.94 | 116.01 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 75 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P1-2_OEC-345-885_SRT-A | Single | 1781 | 1969.8 | 2063.7 | 110.6 | 115.87 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 951 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | DLC_P71_320-319_SRT-A | Tower | 1781 | 1954.4 | 2038.3 | 109.74 | 114.45 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 454 | 253100 | 09ATLNTA | 253077 | 09STUART | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#2085_05BEATTY 345_304C_SRT-A | Breaker | 1195 | 1274 | 1367.5 | 106.61 | 114.44 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 80 | 253100 | 09ATLNTA | 253077 | 09STUART | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#762_8072_SRT-A | Single | 1195 | 1273.9 | 1367.4 | 106.6 | 114.43 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 455 | 253100 | 09ATLNTA | 253077 | 09STUART | 1 | 345 | 209 | AEP_P4_#2866_05BEATTY 345_304W_SRT-A | Breaker | 1195 | 1273.8 | 1367.4 | 106.6 | 114.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 84 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | NEET_P1-2_9_SRT-A | Single | 1781 | 1929.3 | 2029.9 | 108.33 | 113.98 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 753 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT17_SRT-W | Bus | 4140 | 4718.6 | 4718.6 | 113.98 | 113.98 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 86 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | Base Case | Single | 1685 | 1832.7 | 1914.3 | 108.76 | 113.61 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 87 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P1-2_#762_8072_SRT-A | Single | 1434 | 1588 | 1627.1 | 110.74 | 113.46 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 954 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P7-1_OEE-345-007_SRT-A | Tower | 1781 | 1925.2 | 2011.7 | 108.09 | 112.96 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 458 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-235103-SB6_SRT-W | Breaker | 4140 | 4058.9 | 4664.1 | 98.04 | 112.66 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 756 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT15_SRT-W | Bus | 4140 | 4651.5 | 4651.5 | 112.35 | 112.35 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 461 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT20_SRT-W | Breaker | 3818 | 3929.2 | 4281.9 | 102.91 | 112.15 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 955 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P7-1_PE-500-235098-001_SRT-A | Tower | 4140 | 4042 | 4634.8 | 97.63 | 111.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 462 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#16621_05ADKINS 345_A1_SRT-A | Breaker | 1434 | 1563.4 | 1604.7 | 109.02 | 111.9 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 463 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#2866_05BEATTY 345_304W_SRT-A | Breaker | 1434 | 1564.9 | 1604 | 109.13 | 111.86 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 464 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT8_SRT-W | Breaker | 4140 | 4616.4 | 4616.4 | 111.51 | 111.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 94 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT5_SRT-W | Single | 4140 | 4616.2 | 4616.2 | 111.5 | 111.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 762 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT7_SRT-W | Bus | 4140 | 4616.2 | 4616.2 | 111.5 | 111.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 465 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT5_SRT-W | Breaker | 4140 | 4616.2 | 4616.2 | 111.5 | 111.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 93 | 235106 | 01FMARTN | 235112 | 01PRNTY | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-003_SRT-A | Single | 4140 | 4616.2 | 4616.2 | 111.5 | 111.5 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 466 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-235111-4_SRT-W | Breaker | 5022 | 5179.5 | 5594.4 | 103.14 | 111.4 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 467 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-235111-3_SRT-W | Breaker | 5022 | 5179.1 | 5588.3 | 103.13 | 111.28 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 98 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT22T_SRT-W | Single | 4140 | 4600 | 4600 | 111.11 | 111.11 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 97 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-301T_SRT-A | Single | 4140 | 4600 | 4600 | 111.11 | 111.11 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 763 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT17_SRT-W | Bus | 4140 | 4600 | 4600 | 111.11 | 111.11 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 472 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-A_SRT-A | Breaker | 4140 | 3964.2 | 4565 | 95.75 | 110.27 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 103 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18134_SRT-A | Single | 1374 | 1427.6 | 1514.5 | 103.9 | 110.23 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 959 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P7-1_OEC-345-031T_SRT-A | Tower | 1781 | 1880.1 | 1963 | 105.57 | 110.22 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 105 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#18232_SRT-A | Single | 1374 | 1429 | 1513.7 | 104 | 110.17 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 474 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#2085_05BEATTY 345_304C_SRT-A | Breaker | 1434 | 1536.2 | 1576.9 | 107.13 | 109.97 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 475 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#17219_05GUERNSEY 765_A_SRT-A | Breaker | 1434 | 1520.8 | 1575.9 | 106.05 | 109.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 960 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | ATSI_P7-1_OEE-345-006A_SRT-A | Tower | 1781 | 1873.3 | 1957.1 | 105.18 | 109.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 107 | 253027 | 09GREENE | 253006 | 09BATH | 1 | 345 | 209 | AEP_P1-2_#16635_SRT-A | Single | 1374 | 1419.2 | 1509.7 | 103.29 | 109.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 765 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AP_P2-2_WP-500-DRT7_SRT-W | Bus | 1781 | 1863.5 | 1956.5 | 104.63 | 109.86 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 476 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-A1_SRT-A | Breaker | 4140 | 3964.2 | 4538.6 | 95.75 | 109.63 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 108 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34526_GREENE_BATH_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 1522.4 | 1571.5 | 106.16 | 109.59 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 962 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 494_SRT-A | Tower | 1434 | 1518.9 | 1571.2 | 105.92 | 109.57 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 768 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | NEET_P2-2_1_SRT-A | Bus | 1781 | 1864.9 | 1948.8 | 104.71 | 109.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 110 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-3838B_SRT-A | Single | 4140 | 3964.2 | 4528.9 | 95.75 | 109.39 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 478 | 242941 | 05OHIOCT | 243455 | 05CONES | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#17219_05GUERNSEY 765_A_SRT-A | Breaker | 1390 | 1476.3 | 1519.6 | 106.21 | 109.33 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 770 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AEP_P2-2_#8960_05STEMPLE 345_2_SRT-A | Bus | 1781 | 1860.6 | 1941.7 | 104.47 | 109.02 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 771 | 972190 | AH1-680 TAP | 242943 | 05SCANTO | 1 | 345 | 205/202 | AP_P2-2_WP-500-DRT11_SRT-W | Bus | 1781 | 1845.2 | 1931.9 | 103.61 | 108.47 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 773 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_MP-500-003_SRT-W | Bus | 3818 | 3908.4 | 4132.9 | 102.37 | 108.25 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 774 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_MP-500-004_SRT-W | Bus | 3818 | 3904.8 | 4129.3 | 102.27 | 108.15 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 487 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P4_#17221_05GUERNSEY 765_C_SRT-A | Breaker | 1434 | 1498.1 | 1547 | 104.47 | 107.88 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 130 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 1 | 345 | 215 | DLC_P12_306_SRT-A | Single | 523 | 530.6 | 561.5 | 101.46 | 107.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 776 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT15_SRT-W | Bus | 4140 | 4445 | 4445 | 107.37 | 107.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 131 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_WP-500-DRT19_SRT-W | Single | 4140 | 4445 | 4445 | 107.37 | 107.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 490 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT53_SRT-W | Breaker | 4140 | 4445 | 4445 | 107.37 | 107.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 132 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P12_305_SRT-A | Single | 523 | 530.2 | 561.2 | 101.38 | 107.31 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 499 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-D_SRT-A | Breaker | 4357 | 4383.6 | 4638.8 | 100.61 | 106.47 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 778 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 1 | 345 | 215 | DLC_P22_ARSN-4-345_SRT-A | Bus | 523 | 525.2 | 556.6 | 100.42 | 106.42 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 780 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P22_ARSN-2-345_SRT-A | Bus | 523 | 524.8 | 556.3 | 100.34 | 106.36 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 505 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | NEET_P2-3_500-CB-D1_SRT-A | Breaker | 4357 | 4348 | 4605.5 | 99.79 | 105.7 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 154 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-3837_SRT-A | Single | 4357 | 4348 | 4591.3 | 99.79 | 105.38 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 983 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 13831 34525_SRT-A | Tower | 1434 | 1468.3 | 1511 | 102.39 | 105.37 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 985 | 200076 | BERN500 | 200016 | 3 MILE I | 1 | 500 | 227/229 | PL_18_P71_103518_SRT-A | Tower | 2844 | 3027.8 | 2990.3 | 106.46 | 105.14 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 791 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_PE-500-002_SRT-W | Bus | 2771 | 2631.2 | 2912 | 94.95 | 105.09 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 158 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 999589 C01-1953 345_SRT-A | Single | 1434 | 1461.2 | 1506.4 | 101.9 | 105.05 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 793 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT16_SRT-W | Bus | 4140 | 4136 | 4342.3 | 99.9 | 104.89 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 987 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | 34525 13838_SRT-A | Tower | 1434 | 1460.1 | 1503.4 | 101.82 | 104.84 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 514 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-019D_SRT-W | Breaker | 4357 | 4321.5 | 4566.1 | 99.19 | 104.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 796 | 235103 | 01BLACKO | 235101 | 01BEDNGT | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_PE-500-001_SRT-W | Bus | 2771 | 2632.8 | 2896.2 | 95.01 | 104.52 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 163 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-3_#1372_05JOSHUA 765_1_SRT-A | Single | 4090.9 | 4309.4 | 4268.7 | 105.34 | 104.35 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 165 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DAY_P1_34525_BATH_MIAMI_345KV_SRT-A | Single | 1434 | 1451.9 | 1495.8 | 101.25 | 104.31 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 518 | 971568 | AH1-283 POI | 314937 | 8MT STORM2 | 1 | 500 | 345/201 | AP_P2-3_WP-500-235111-4_SRT-W | Breaker | 5369 | 5167.3 | 5592 | 96.24 | 104.15 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 166 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-005A_SRT-W | Single | 3260 | 3181.2 | 3394.4 | 97.58 | 104.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 519 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-019A_SRT-A | Breaker | 4357 | 4295.2 | 4534.9 | 98.58 | 104.08 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 994 | 235098 | WOODSIDE | 235105 | 01DOUBS | 2 | 500 | 201 | NEET_P7-1_WOODSIDE-DOUBS_SRT-A | Tower | 4357 | 4294.3 | 4534.1 | 98.56 | 104.06 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 521 | 971568 | AH1-283 POI | 314937 | 8MT STORM2 | 1 | 500 | 345/201 | AP_P2-3_WP-500-235111-3_SRT-W | Breaker | 5369 | 5166.9 | 5586 | 96.23 | 104.04 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 996 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P7-1_#17653___SRT-A | Tower | 1434 | 1446.7 | 1488.9 | 100.89 | 103.83 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 998 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | ATSI_P7-1_OES-345-066T_SRT-A | Tower | 1434 | 1451.4 | 1488.7 | 101.21 | 103.81 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 523 | 242940 | 05MUSKNG | 242941 | 05OHIOCT | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#17219_05GUERNSEY 765_A_SRT-A | Breaker | 1522 | 1540.8 | 1579.8 | 101.24 | 103.8 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 170 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-2_#3174_6_SRT-A | Single | 4090.9 | 4298.1 | 4241.8 | 105.06 | 103.69 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 177 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | DVP_P1-2: LN 289576_315986_1_SRT-A | Single | 4090.9 | 4284 | 4235.5 | 104.72 | 103.53 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 178 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-2_#7422_16_SRT-A | Single | 4090.9 | 4309.9 | 4234.5 | 105.35 | 103.51 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 180 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-2_#18461_SRT-A | Single | 4090.9 | 4284.9 | 4233.3 | 104.74 | 103.48 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 526 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-007_SRT-W | Breaker | 3818 | 3538.7 | 3939.8 | 92.68 | 103.19 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 807 | 237812 | 01BUTCHERRUN | 235103 | 01BLACKO | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_PE-500-003_SRT-W | Bus | 3818 | 3538.7 | 3904 | 92.68 | 102.25 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 540 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT21_SRT-W | Breaker | 3818 | 3613.4 | 3893.8 | 94.64 | 101.98 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 809 | 253975 | 15BI | 253999 | 15ARSENL | 2 | 345 | 215 | DLC_P22_BI-1-345_SRT-A | Bus | 523 | 501.5 | 533.2 | 95.89 | 101.95 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 544 | 242936 | 05FOSTOR | 242935 | 05E LIMA | 1 | 345 | 205 | AEP_P4_#6155_05FOSTOR 345_A2_SRT-A | Breaker | 1522 | 1532.9 | 1549.3 | 100.71 | 101.79 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 200 | 235112 | 01PRNTY | 971568 | AH1-283 POI | 1 | 500 | 201 | Base Case | Single | 4050 | 3896.6 | 4117.8 | 96.21 | 101.67 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 812 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P2-2_#XXXX_05WMILLP 765_2_SRT-A | Bus | 1434 | 1409.3 | 1454.6 | 98.27 | 101.43 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 816 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P2-2_#9727_05MALIS 138_1_SRT-A | Bus | 1434 | 1404.8 | 1451.1 | 97.96 | 101.19 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 817 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AEP_P2-2_#16619_05ADKINS 345_1_SRT-A | Bus | 1434 | 1404.8 | 1450.2 | 97.96 | 101.13 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 818 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | AP_P2-2_WP-500-DRT14_SRT-W | Bus | 1434 | 1396.3 | 1450 | 97.37 | 101.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 206 | 218529 | G22_VFT345KV | 126265 | COGNTECH | 1 | 345 | 102/231 | PS_P1-2_D-2256_SRT-A | Single | 624 | 641.3 | 630.7 | 102.78 | 101.07 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 819 | 253248 | 09MADISN | 288724 | 05CHENOWETH | 1 | 345 | 209/205 | DLC_P22_CLIN-1-345_SRT-A | Bus | 1434 | 1404.9 | 1449.2 | 97.97 | 101.06 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 827 | 235106 | 01FMARTN | 235851 | 01NTHLNV | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT5_SRT-W | Bus | 3818 | 3805.9 | 3826.6 | 99.68 | 100.23 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 565 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-235111-10_SRT-W | Breaker | 5194 | 4717.4 | 5200 | 90.82 | 100.12 | No | Informational Only
Informational Only | N/A | 566 | 235774 | 01RONCO | 235106 | 01FMARTN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-707T_SRT-A | Breaker | 4140 | 4141.1 | 4141.1 | 100.03 | 100.03 | No | Informational Only