## Winter GenDeliv
2034 RTEP PJM Generator Deliverability Result (Winter) | [19 empty] | Conductor/Transformer Limit
FG # Status | FG # | FG Index # | Fr Bus | Name | To Bus | Name | CKT | KVs | Areas | Cont Name | ContType | Rating | FN DC Flow | FN AC Flow | FN DC % | FN AC % | PJM Accepting Proposals | Reason For Exclusion | Comments | SN (MVA) | SLTE (MVA) | SSTE (MVA) | SLD (MVA) | WN (MVA) | WLTE (MVA) | WSTE (MVA) | WLD (MVA) | LLN (MVA) | LLLTE (MVA) | LLSTE (MVA) | LLLD (MVA)
Active | 2026W1-2034GD-W40 | 40 | 270681 | BRIGHTSTK; R | 270819 | MCLEAN ; R | 1 | 345 | 222 | Base Case | Single | 250 | 283 | 311.7 | 113.21 | 124.68 | Yes |  | The conductor limits for ComEd were not available at the time of window opening - please contact PJM if specific ratings are needed
Active | N/A | 34 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004B_SRT-A | Single | 4140 | 5207.1 | 5219.6 | 125.78 | 126.08 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 350 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-014_SRT-W | Breaker | 4140 | 5207.1 | 5218.7 | 125.78 | 126.06 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 36 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_PE-500-004A_SRT-A | Single | 4140 | 5229.8 | 5211.3 | 126.32 | 125.88 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 351 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT19_SRT-W | Breaker | 4140 | 5229.8 | 5211.3 | 126.32 | 125.88 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 364 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_PE-500-015_SRT-A | Breaker | 4140 | 4996 | 4990.1 | 120.68 | 120.53 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 77 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-511AT_SRT-W | Single | 4140 | 4449.4 | 4470.9 | 107.47 | 107.99 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 419 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | DVP_P4-2: AH1_283_554X2_SRT-A | Breaker | 4140 | 4444.7 | 4469.2 | 107.36 | 107.95 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 78 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | DVP_P1-2: LN 554_SRT-A | Single | 4140 | 4447.1 | 4468.9 | 107.42 | 107.95 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 425 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | DVP_P4-2: MTS_554TB4_SRT-W | Breaker | 4140 | 4435.3 | 4457.3 | 107.13 | 107.66 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 82 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P1-3_WP-500-DRT14_SRT-W | Single | 2771 | 2923 | 2972.8 | 105.48 | 107.28 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 702 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-2_WP-500-DRT12_SRT-W | Bus | 2771 | 2923 | 2972.8 | 105.48 | 107.28 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 428 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | DVP_P4-1: GT32_SRT-W | Breaker | 3403 | 3740.5 | 3636.3 | 109.92 | 106.85 | No | Informational Only |  | 4356 | 4356 | N/A | N/A | 5154 | 5154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Active | N/A | 106 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-3_#1372_05JOSHUA 765_1_SRT-A | Single | 4090.9 | 4350.4 | 4285 | 106.34 | 104.75 | No | Informational Only |  | 4356 | 4356 | N/A | N/A | 5154 | 5154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Active | N/A | 109 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | DVP_P1-2: LN 289576_315986_1_SRT-A | Single | 4090.9 | 4323.4 | 4259.9 | 105.68 | 104.13 | No | Informational Only |  | 4356 | 4356 | N/A | N/A | 5154 | 5154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Active | N/A | 110 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | DVP_P1-2: JF-VONTAY765_SRT-A | Single | 4090.9 | 4324.8 | 4259.7 | 105.72 | 104.13 | No | Informational Only |  | 4356 | 4356 | N/A | N/A | 5154 | 5154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Active | N/A | 111 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-2_#18461_SRT-A | Single | 4090.9 | 4324.8 | 4259.7 | 105.72 | 104.13 | No | Informational Only |  | 4356 | 4356 | N/A | N/A | 5154 | 5154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Active | N/A | 113 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | AEP_P1-2_#3174_6_SRT-A | Single | 4090.9 | 4323 | 4252.9 | 105.67 | 103.96 | No | Informational Only |  | 4356 | 4356 | N/A | N/A | 5154 | 5154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Active | N/A | 464 | 314910 | 8CUNINGHAM | 313378 | 8VONTAY | 1 | 500 | 345 | DVP_P4-1: GT12_SRT-W | Breaker | 3403 | 3635.9 | 3533.7 | 106.84 | 103.84 | No | Informational Only |  | 4356 | 4356 | N/A | N/A | 5154 | 5154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Active | N/A | 117 | 235851 | 01NTHLNV | 235111 | 01 502 J | 1 | 500 | 201 | AP_P1-2_MP-500-004A_SRT-W | Single | 4140 | 4336.8 | 4284.3 | 104.75 | 103.49 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A
Active | N/A | 483 | 235108 | 01HATFLD | 237812 | 01BUTCHERRUN | 1 | 500 | 201 | AP_P2-3_WP-500-DRT44_SRT-W | Breaker | 2771 | 2796.6 | 2846.7 | 100.92 | 102.73 | No | Informational Only |  | 3573 | 4378 | N/A | N/A | 4050 | 5194 | N/A | N/A | 3573 | 4378 | N/A | N/A