## FG# GD-LL36
Flow Gate # 36: |  | 271908 LASCO STA; B 138 271986 MAZON ; B 138 1
Cont. Name: |  | 116.34 ['COMED_P7-1_345-L0101_B-S_+_345-L0102_R-S_SRT-A'] | [5 empty] | MVA Rating: |  |  | 230 |  | Ramping Limit:
Base Flow(MVA): |  |  | 254.60 |  |  |  |  | Total Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Flows(MVA): |  |  | 20.93 |  |  |  |  | MTX Adder(MVA): |  |  | 0
MTX 80¦50(MVA): |  |  | 0 |  |  |  |  | Q Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Avail(%): |  |  | 100% |  |  |  |  | Adder Impact: |  |  | Adder Ava. = 100.00%
80¦50 Dispatch(MW): |  |  | 124 |  |  |  |  | Adder Dispatch(MW): |  |  | 0
Final DC Loading(MVA): |  |  | 275.53 |  |  |  |  | Final AC Loading(MVA): |  |  | 267.58
Final DC Loading(%): |  |  | 119.80 |  |  |  |  | Final AC Loading(%): |  |  | 116.34
Bus # | Name | Area | Pload | Pmin | Pmax | Pgen | EEFORd | Status | DFAX | Commercial Probability | Cum. Avail. | 50/50 MW | Adder MW | 50/50¦Adder
274847 | GR RIDGE ;BU | 14 | 0 | 0 | 27.4 | 11 | 0 |  | 0.16878 | 1 | 100% | 1.8498 |  | 50/50
274871 | GR RIDGE ;2U | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 4.1 | 0 |  | 0.16878 | 1 | 100% | 0.6886 |  | 50/50
293061 | N-015 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | 0.16878 | 1 | 100% | 8.1014 |  | 50/50
294392 | P-010 E | 14 | 0 | 0 | 152.4 | 61 | 0 | NEW | 0.16878 | 1 | 100% | 10.2888 |  | 50/50
276173 | Z2-081 | 14 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.1042 |  | 0.10867 | 1
274660 | LASCO STA;1U | 14 | 0 | 150 | 1131.2 | 1131.2 | 0 |  | 0.06449 | 1
274661 | LASCO STA;2U | 14 | 0 | 150 | 1134.8 | 1134.8 | 0 |  | 0.06424 | 1
274654 | BRAIDWOOD;1U | 14 | 0 | 1029.2 | 1183 | 1183 | 0 |  | 0.03279 | 1
274655 | BRAIDWOOD;2U | 14 | 0 | 1004 | 1154 | 1154 | 0 |  | 0.03278 | 1
274887 | PILOT HIL;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | 0.01354 | 1
274888 | KELLY CRK;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | 0.01354 | 1
275149 | KELLYCK ;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | 0.01354 | 1
293519 | PILOT HIL;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | 0.01354 | 1
274849 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 9.7 | 3.9 | 0 |  | 0.00841 | 1
274851 | PROVIDENC;RU | 14 | 0 | 0 | 14.8 | 5.9 | 0 |  | 0.00841 | 1
276645 | AC1-214 C1 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | 0.00841 | 1
276646 | AC1-214 C2 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | 0.00841 | 1
293771 | O-035 E | 14 | 0 | 0 | 59.2 | 23.7 | 0 | NEW | 0.00841 | 1
916212 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 44.8 | 17.9 | 0 | NEW | 0.00841 | 1
927208 | AC1-214 E1 | 14 | 0 | 0 | 5.2 | 2.1 | 0 | NEW | 0.00841 | 1
927209 | AC1-214 E2 | 14 | 0 | 0 | 55.2 | 22.1 | 0 | NEW | 0.00841 | 1
274877 | BISHOP HL;1U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | 0.00537 | 1
274878 | BISHOP HL;2U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | 0.00537 | 1
294401 | BSHIL;1U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | 0.00537 | 1
294410 | BSHIL;2U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | 0.00537 | 1
274848 | CAMPGROVE;RU | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | 0.00382 | 1
990901 | L-005 E | 14 | 0 | 0 | 137 | 54.8 | 0 | NEW | 0.00382 | 1
243440 | 05CKG1 | 14 | 0 | 882.6 | 1014.5 | 1014.5 | 0 |  | -0.00174 | 1
246909 | 05MDL-1G C | 14 | 0 | 0 | 25.9 | 10.4 | 0 |  | -0.00217 | 1
246910 | 05MDL-2G C | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00217 | 1
246976 | 05MDL-3G C | 14 | 0 | 4.8 | 15.3 | 6.1 | 0 |  | -0.00217 | 1
246979 | 05MDL-4G C | 14 | 0 | 0 | 11.8 | 4.7 | 0 |  | -0.00217 | 1
247556 | 05MDL-5G | 14 | 0 | 0 | 20.2 | 8.1 | 0 |  | -0.00217 | 1
247906 | 05MDL-1G E | 14 | 0 | 0 | 174.1 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00217 | 1
247907 | 05MDL-2G E | 14 | 0 | 0 | 84.8 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00217 | 1
247912 | 05MDL-3G E | 14 | 0 | 0 | 84.7 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00217 | 1
247913 | 05MDL-4G E | 14 | 0 | 0 | 88.2 | 35.3 | 0 | NEW | -0.00217 | 1
247943 | T-127 E | 14 | 0 | 0 | 79.8 | 31.9 | 0 | NEW | -0.00217 | 1
270180 | AB1-006 W1 | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 |  | -0.00217 | 1
270181 | AB1-006 W2 | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00217 | 1
930041 | AB1-006 E1 | 14 | 0 | 0 | 77.2 | 30.9 | 0 | NEW | -0.00217 | 1
930042 | AB1-006 E2 | 14 | 0 | 0 | 96.8 | 38.7 | 0 | NEW | -0.00217 | 1
246953 | 05TIMB G C | 14 | 0 | 0 | 22.9 | 9.2 | 0 |  | -0.00224 | 1
247521 | T131 | 14 | 0 | 26.1 | 30 | 12 | 0 |  | -0.00224 | 1
247911 | 05TIMB G E | 14 | 0 | 0 | 76.1 | 30.4 | 0 | NEW | -0.00224 | 1
270164 | T-131 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00224 | 1
270191 | AC1-173 C | 14 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 0 |  | -0.00224 | 1
926866 | AC1-173 E | 14 | 0 | 0 | 66 | 26.4 | 0 | NEW | -0.00224 | 1
274881 | WALNUT RG;1U | 14 | 0 | 0 | 42.4 | 17 | 0 |  | -0.00226 | 1
276156 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | -0.00226 | 1
276157 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 12 | 4.8 | 0 |  | -0.00226 | 1
276158 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.00226 | 1
293516 | O-009 E | 14 | 0 | 0 | 169.6 | 67.8 | 0 | NEW | -0.00226 | 1
293715 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 87.7 | 35.1 | 0 | NEW | -0.00226 | 1
293716 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 48.1 | 19.2 | 0 | NEW | -0.00226 | 1
293717 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 44.2 | 17.7 | 0 | NEW | -0.00226 | 1
247607 | V1-011 GEN | 14 | 2 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00227 | 1
247959 | V1-011 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00227 | 1
239064 | 02RICHG1 | 14 | 3.1 | 0 | 11 | 0 | 0.1042 |  | -0.00228 | 1
243441 | 05CKG2 | 14 | 0 | 1031.8 | 1186 | 1186 | 0 |  | -0.00228 | 1
239202 | 02STRYCT | 14 | 0 | 5 | 12.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00229 | 1
246936 | 05BLCK-1 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.0023 | 1
246937 | 05BLCK-2 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.0023 | 1
246938 | 05BLCK-3 C | 14 | 0 | 0 | 16.5 | 6.6 | 0 |  | -0.0023 | 1
247908 | 05BLCK-1 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.0023 | 1
247909 | 05BLCK-2 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.0023 | 1
247910 | 05BLCK-3 E | 14 | 0 | 0 | 84.8 | 33.9 | 0 | NEW | -0.0023 | 1
238564 | 02BAYSG1 | 14 | 0 | 118.3 | 136 | 91.8 | 0.1042 |  | -0.00232 | 1
238885 | 02LEMOG1 | 14 | 0 | 139.2 | 160 | 0 | 0.1042 |  | -0.00232 | 1
238886 | 02LEMOG2 | 14 | 0 | 139.2 | 160 | 0 | 0.1042 |  | -0.00232 | 1
239293 | 02BS-PKR | 14 | 0 | 2 | 13.3 | 0 | 0.1042 |  | -0.00232 | 1
238670 | 02DVBSG1 | 14 | 0 | 779.5 | 896 | 896 | 0 |  | -0.00236 | 1
243859 | 05FR-11G C | 14 | 0 | 0 | 25.7 | 10.3 | 0 |  | -0.00238 | 1
243862 | 05FR-12G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00238 | 1
243864 | 05FR-21G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00238 | 1
243866 | 05FR-22G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00238 | 1
243870 | 05FR-3G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00238 | 1
243873 | 05FR-4G C | 14 | 0 | 0 | 29.1 | 11.6 | 0 |  | -0.00238 | 1
247900 | 05FR-11G E | 14 | 0 | 0 | 78.3 | 31.3 | 0 | NEW | -0.00238 | 1
247901 | 05FR-12G E | 14 | 0 | 0 | 77 | 30.8 | 0 | NEW | -0.00238 | 1
247902 | 05FR-21G E | 14 | 0 | 0 | 82.3 | 32.9 | 0 | NEW | -0.00238 | 1
247903 | 05FR-22G E | 14 | 0 | 0 | 78.8 | 31.5 | 0 | NEW | -0.00238 | 1
247904 | 05FR-3G E | 14 | 0 | 0 | 159.6 | 63.8 | 0 | NEW | -0.00238 | 1
247905 | 05FR-4G E | 14 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | NEW | -0.00238 | 1
247548 | V4-010 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00241 | 1
247947 | V4-010 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00241 | 1
241885 | AC2-103 C1 | 14 | 0 | 0 | 19.3 | 7.7 | 0 |  | -0.00242 | 1
241886 | AC2-103 C2 | 14 | 0 | 0 | 19.3 | 7.7 | 0 |  | -0.00242 | 1
247551 | U4-028 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00242 | 1
247940 | U4-028 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00242 | 1
247941 | U4-029 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00242 | 1
270174 | U4-029 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00242 | 1
907201 | AC2-103 E1 | 14 | 0 | 0 | 129.5 | 51.8 | 0 | NEW | -0.00242 | 1
907202 | AC2-103 E2 | 14 | 0 | 0 | 129.5 | 51.8 | 0 | NEW | -0.00242 | 1
247522 | U1-059 C | 14 | 0 | 0 | 9.6 | 3.8 | 0 |  | -0.00244 | 1
247555 | W1-056 C | 14 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 |  | -0.00244 | 1
247942 | W1-056 E | 14 | 0 | 0 | 16 | 6.4 | 0 | NEW | -0.00244 | 1
270165 | U1-059 E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | -0.00244 | 1
247540 | U2-072 C | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00249 | 1
247932 | U2-072 E | 14 | 0 | 0 | 261 | 104.4 | 0 | NEW | -0.00249 | 1
238555 | 02AVONG9 | 14 | 0 | 240 | 627.1 | 423.5 | 0.1042 |  | -0.0025 | 1
270201 | AC2-176 C | 14 | 0 | 0 | 16.9 | 6.8 | 0 |  | -0.00252 | 1
933596 | AC2-176 E | 14 | 0 | 0 | 113.1 | 45.2 | 0 | NEW | -0.00252 | 1
247536 | 05BLUFF P WF | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 |  | -0.00254 | 1
247929 | S-071 E | 14 | 0 | 0 | 96 | 38.4 | 0 | NEW | -0.00254 | 1
241916 | 02Z1-035 | 14 | 0 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0 |  | -0.00256 | 1
916032 | Z1-035 E | 14 | 0 | 0 | 15.7 | 6.3 | 0 | NEW | -0.00256 | 1
239035 | 02PERRG1 | 14 | 0 | 1084.9 | 1247 | 1247 | 0 |  | -0.00258 | 1
243795 | 05HDWTR1G C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00261 | 1
246991 | 05WLD G1 C | 14 | 0 | 0 | 13.2 | 5.3 | 0 |  | -0.00261 | 1
247255 | 05WLD G2 C | 14 | 0 | 0 | 12.8 | 5.1 | 0 |  | -0.00261 | 1
247543 | V3-007 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00261 | 1
247935 | V3-007 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00261 | 1
247958 | 05WLD G2 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00261 | 1
247963 | 05HDWTR1G E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00261 | 1
253900 | 15BVRVL1 | 14 | 0 | 781.7 | 898.5 | 898.5 | 0 |  | -0.00261 | 1
253901 | 15BVRVL2 | 14 | 0 | 782.4 | 899.3 | 899.3 | 0 |  | -0.00261 | 1
239089 | 02SAMMG5 | 14 | 0 | 253.4 | 291.3 | 196.7 | 0.1042 |  | -0.00262 | 1
239090 | 02SAMMG6 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | -0.00262 | 1
239091 | 02SAMMG7 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | -0.00262 | 1
243185 | 05CDG3 | 14 | 0 | 539.7 | 620.4 | 418.9 | 0.1042 |  | -0.00262 | 1
243190 | 05CDG1 | 14 | 0 | 508.9 | 585 | 395 | 0.1042 |  | -0.00262 | 1
243191 | 05CDG2 | 14 | 0 | 508.9 | 585 | 395 | 0.1042 |  | -0.00262 | 1
254063 | 15CHSWK1 | 14 | 0 | 200 | 567.5 | 383.2 | 0.1042 |  | -0.00262 | 1
200662 | 26SCRUB GR | 14 | 0 | 73.9 | 85 | 85 | 0 |  | -0.00263 | 1
200642 | 26SENECA#1 | 14 | 0 | -210 | -210 | -210 | 0.0272 |  | -0.00264 | 1
200643 | 26SENECA#2 | 14 | 0 | -195 | -195 | -195 | 0.0272 |  | -0.00264 | 1
243188 | 05MLG1 | 14 | 0 | 670 | 770.1 | 520 | 0.1042 |  | -0.00264 | 1
243189 | 05MLG2 | 14 | 0 | 687.5 | 790.2 | 533.6 | 0.1042 |  | -0.00264 | 1
200649 | 26PENNTECH | 14 | 0 | 12 | 42.3 | 0 | 0.1042 |  | -0.00265 | 1
200805 | 26COLVER13 | 14 | 0 | 95.7 | 110 | 110 | 0 |  | -0.00265 | 1
200837 | 26HOMER C1 | 14 | 0 | 539.4 | 620 | 620 | 0 |  | -0.00265 | 1
200838 | 26HOMER C2 | 14 | 0 | 534.2 | 614 | 614 | 0 |  | -0.00265 | 1
200839 | 26HOMER C3 | 14 | 0 | 565.5 | 650 | 650 | 0 |  | -0.00265 | 1
203349 | 26Z1-069 C | 14 | 0 | 0 | 17.1 | 6.8 | 0 |  | -0.00265 | 1
916202 | Z1-069 E | 14 | 0 | 0 | 56.7 | 22.7 | 0 | NEW | -0.00265 | 1
200032 | KEYS G1 | 14 | 0 | 741.5 | 852.3 | 852.3 | 0 |  | -0.00266 | 1
200033 | KEYS G2 | 14 | 0 | 740.9 | 851.6 | 851.6 | 0 |  | -0.00266 | 1
200503 | 26C.SLOPE | 14 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0.1042 |  | -0.00266 | 1
200665 | 26SHAWVL 3 | 14 | 0 | 152.2 | 175 | 175 | 0 |  | -0.00266 | 1
200666 | 26SHAWVL 4 | 14 | 0 | 152.2 | 175 | 175 | 0 |  | -0.00266 | 1
200715 | 26SHAWVL 1 | 14 | 0 | 107 | 123 | 123 | 0 |  | -0.00266 | 1
200722 | 26SHAWVL 2 | 14 | 0 | 108.8 | 125 | 125 | 0 |  | -0.00266 | 1
200833 | 26SEWRDB34 | 14 | 0 | 457.4 | 525.7 | 525.7 | 0 |  | -0.00266 | 1
200834 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 |  | -0.00266 | 1
200846 | 26FORWARD | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00266 | 1
200864 | K-013 E | 14 | 0 | 0 | 26.2 | 10.5 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
200883 | Q-053 E | 14 | 0 | 0 | 31.6 | 12.6 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
200886 | 26ARWF_N39 | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | -0.00266 | 1
200887 | 26ARMNA MT | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00266 | 1
200888 | 26HIGHLAND | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | -0.00266 | 1
200889 | 26STNY CRK | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.00266 | 1
200890 | 26BF_G21_K23 | 14 | 0 | 0 | 4.8 | 1.9 | 0 |  | -0.00266 | 1
200891 | 26CSLMN_L13 | 14 | 0 | 0 | 5.9 | 2.4 | 0 |  | -0.00266 | 1
200892 | 26LOOKOUT | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 2.5 | 0 |  | -0.00266 | 1
200894 | 26K02 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
200905 | 26Q36 | 14 | 0 | 0 | 8.3 | 3.3 | 0 |  | -0.00266 | 1
200915 | 26CHSTN_FL | 14 | 0 | 0 | 6.4 | 2.6 | 0 |  | -0.00266 | 1
200925 | 26R32 | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 |  | -0.00266 | 1
200945 | 26CT_V3-030 | 14 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 0 |  | -0.00266 | 1
203034 | 26NA_O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 9.1 | 3.6 | 0 |  | -0.00266 | 1
203999 | P-047 E | 14 | 0 | 0 | 80.5 | 32.2 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
235590 | 01PLEAS1 | 14 | 0 | 555.9 | 639 | 431.5 | 0.1042 |  | -0.00266 | 1
235591 | 01PLEAS2 | 14 | 0 | 555.9 | 639 | 431.5 | 0.1042 |  | -0.00266 | 1
236523 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0 |  | -0.00266 | 1
237036 | AD2-002_GEN | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1042 |  | -0.00266 | 1
290086 | Q-036 E | 14 | 0 | 0 | 41.7 | 16.7 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
292350 | K-023 | 14 | 0 | 0 | 42 | 16.8 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
292542 | L-013 1 | 14 | 0 | 0 | 32 | 12.8 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
293301 | N-039 E | 14 | 0 | 0 | 64 | 25.6 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
293393 | V3-030E | 14 | 0 | 0 | 28.2 | 11.3 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
293432 | R-040 E | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
293603 | O-018 E | 14 | 0 | 0 | 54.4 | 21.8 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
293902 | O-048 E | 14 | 0 | 0 | 28.8 | 11.5 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
294515 | O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
294903 | P-060 E | 14 | 0 | 0 | 44 | 17.6 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
296332 | R-032 E | 14 | 0 | 0 | 62.3 | 24.9 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
916003 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 13.3 | 5.3 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
916004 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
200030 | CONE G1 | 14 | 0 | 740 | 850.6 | 850.6 | 0 |  | -0.00267 | 1
200031 | CONE G2 | 14 | 0 | 739.5 | 850 | 850 | 0 |  | -0.00267 | 1
200823 | 26MHP_X3-003 | 14 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.00267 | 1
200851 | 26MEHOOP3 | 14 | 1 | 51.3 | 59 | 0 | 0.1042 |  | -0.00267 | 1
200917 | 26MTNTP_P28 | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.00267 | 1
202652 | 26RGH_Y1-033 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | -0.00267 | 1
235555 | 01GRANT | 14 | 0 | 32 | 80 | 54 | 0.1042 |  | -0.00267 | 1
235583 | 01FMRTN1 | 14 | 47.6 | 480.2 | 552 | 372.8 | 0.1042 |  | -0.00267 | 1
235584 | 01FMRTN2 | 14 | 46.7 | 474.6 | 545.5 | 368.4 | 0.1042 |  | -0.00267 | 1
235585 | 01HARRN1 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00267 | 1
235586 | 01HARRN2 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00267 | 1
235587 | 01HARRN3 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00267 | 1
235853 | 01AC1-140 | 14 | 0 | 280 | 710 | 479.4 | 0.1042 |  | -0.00267 | 1
237505 | 01ELLIOTTS | 14 | 0 | 0 | 5.5 | 2.2 | 0 |  | -0.00267 | 1
294573 | P-028 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00267 | 1
913142 | Y1-033 E OP1 | 14 | 0 | 0 | 34 | 13.6 | 0 | NEW | -0.00267 | 1
916002 | 01ELLIOTTS E | 14 | 0 | 0 | 44.9 | 18 | 0 | NEW | -0.00267 | 1
200038 | SUSQ 2 | 14 | 0 | 1089 | 1251.7 | 1251.7 | 0 |  | -0.00268 | 1
208911 | MONT G1 | 14 | 0 | 659.9 | 758.5 | 758.5 | 0 |  | -0.00268 | 1
208912 | MONT G2 | 14 | 0 | 659.4 | 757.9 | 757.9 | 0 |  | -0.00268 | 1
208918 | SUSQ 1 | 14 | 0 | 1090.4 | 1253.3 | 1253.3 | 0 |  | -0.00268 | 1
208972 | BECR K09 | 14 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0 |  | -0.00268 | 1
208981 | FOWH IPP | 14 | 0 | 0 | 42.7 | 42.7 | 0 |  | -0.00268 | 1
208982 | GLBT IPP | 14 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |  | -0.00268 | 1
209010 | PEIP 1 | 14 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0.28996 |  | -0.00268 | 1
209013 | SCEN IPP | 14 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00268 | 1
209021 | WEST IPP | 14 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 |  | -0.00268 | 1
209022 | WHFR IPP | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.00268 | 1
209027 | LOR2_Q27 | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 4.5 | 0 |  | -0.00268 | 1
209029 | WAYM IPP | 14 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 0 |  | -0.00268 | 1
209031 | WAYM IPP E | 14 | 0 | 0 | 55.5 | 22.2 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
212266 | LOR1 | 14 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 0 |  | -0.00268 | 1
235091 | U2-061_E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
235092 | P59+W2-57 E | 14 | 0 | 0 | 85.9 | 34.4 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
235625 | 01BACKB | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | -0.00268 | 1
235854 | 01KL_K28_T16 | 14 | 0 | 0 | 17.3 | 6.9 | 0 |  | -0.00268 | 1
237511 | 01LEADS_P59 | 14 | 0 | 0 | 11.7 | 4.7 | 0 |  | -0.00268 | 1
237512 | 01ROTHROCK | 14 | 0 | 0 | 6.5 | 2.6 | 0 |  | -0.00268 | 1
292401 | K-028 E | 14 | 0 | 0 | 58.6 | 23.4 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
885642 | T-016 E | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
916000 | 01BACKB E | 14 | 0 | 0 | 57.9 | 23.2 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
916008 | LOR1 E | 14 | 0 | 0 | 23.8 | 9.5 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
916009 | LOR2_Q27 E | 14 | 0 | 0 | 88.8 | 35.5 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
925954 | AC1-071 C | 14 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
925955 | AC1-071 E | 14 | 0 | 0 | 62.1 | 24.8 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
946263 | BECR K09 E | 14 | 0 | 0 | 20.7 | 8.3 | 0 | NEW | -0.00268 | 1
200034 | PCHBTM 2 | 14 | 0 | 150 | 1288.2 | 1288.2 | 0 |  | -0.00269 | 1
200035 | PCHBTM 3 | 14 | 0 | 150 | 1307 | 1307 | 0 |  | -0.00269 | 1
200036 | SALEM-G1 | 14 | 0 | 996.8 | 1145.8 | 1145.8 | 0 |  | -0.00269 | 1
200037 | SALEM-G2 | 14 | 0 | 990.8 | 1138.9 | 1138.9 | 0 |  | -0.00269 | 1
200039 | HOPE CG1 | 14 | 0 | 1025.1 | 1178.3 | 1178.3 | 0 |  | -0.00269 | 1
200042 | LIMERCK2 | 14 | 0 | 55 | 1122.1 | 1122.1 | 0 |  | -0.00269 | 1
204639 | 27GLATFLTR | 14 | 13.2 | 0 | 35 | 35 | 0 |  | -0.00269 | 1
204640 | 27LARA | 14 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
204641 | 27PANTHER | 14 | 0 | 69.6 | 80 | 80 | 0 |  | -0.00269 | 1
204642 | 27YK SOLID | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
208769 | SISO | 14 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00269 | 1
208835 | TUHI V3-051 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
208900 | BRIS G1 | 14 | 0 | 269.2 | 309.4 | 309.4 | 0 |  | -0.00269 | 1
208901 | BRIS G2 | 14 | 0 | 138 | 366.1 | 366.1 | 0 |  | -0.00269 | 1
208902 | BRIS G3 | 14 | 0 | 651.6 | 749 | 749 | 0 |  | -0.00269 | 1
208909 | MACR G3 | 14 | 0 | 250 | 850 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
208910 | MACR G4 | 14 | 0 | 250 | 850 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
208985 | MERR IPP | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
209007 | NOEN IPP | 14 | 0 | 96.9 | 111.4 | 111.4 | 0 |  | -0.00269 | 1
213400 | COVANTA DELA | 14 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
213587 | EDDYSTN3 | 14 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
213589 | EDDYSTN4 | 14 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
213742 | LIMERCK1 | 14 | 0 | 55 | 1119.7 | 1119.7 | 0 |  | -0.00269 | 1
213792 | MDYRN1-2 | 14 | 0 | -240 | 267 | -240 | 0.05366 |  | -0.00269 | 1
213793 | MDYRN3-4 | 14 | 0 | -240 | 268 | -240 | 0.05366 |  | -0.00269 | 1
213794 | MDYRN5-6 | 14 | 0 | -240 | 267 | -240 | 0.05366 |  | -0.00269 | 1
213795 | MDYRN7-8 | 14 | 0 | -240 | 268 | -240 | 0.05366 |  | -0.00269 | 1
213797 | MERCK 2 | 14 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
213798 | MERCK 3 | 14 | 0 | 13 | 42 | 0 | 0 |  | -0.00269 | 1
213806 | COVANTA PLYM | 14 | 0 | 4.7 | 28 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
214030 | WAYNEJCT | 14 | 26.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0.19754 |  | -0.00269 | 1
217065 | ECRRF_1 | 14 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
217188 | WHELABTR_G | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
217323 | ECRRF_2 | 14 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
218344 | TOSCO_G6 | 14 | 0 | 37 | 42.5 | 6.8 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
218404 | KENILWRTH C | 14 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
218516 | UCRR | 14 | 0 | 0 | 37.4 | 17.6 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
219267 | GLOU CO RR | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 5.3 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
219286 | CAMD CO RR | 14 | 0 | 0 | 24 | 11.3 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
227842 | MARINGEN | 14 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | 0.30476 | ENERGY | -0.00269 | 1
227881 | GRENWCHG | 14 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00269 | 1
228304 | LOGAN | 14 | 0 | 50 | 219 | 219 | 0 |  | -0.00269 | 1
228309 | CCLP NUG | 14 | 0 | 46 | 240 | 240 | 0 |  | -0.00269 | 1
228717 | S121 | 14 | 0 | 49.6 | 57 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
228727 | W2-039G | 14 | 0 | 48.3 | 55.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
228733 | AB1-119 E | 14 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00269 | 1
230403 | AB1-116 E | 14 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00269 | 1
231900 | EM5 | 14 | 0 | 100 | 450 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
231901 | EM4 | 14 | 0 | 50 | 174 | 174 | 0 |  | -0.00269 | 1
231916 | EM3 | 14 | 0 | 30 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00269 | 1
232616 | GEN FOOD | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 |  | -0.00269 | 1
232851 | DUP-SFR1 | 14 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.00269 | 1
232904 | IR4 | 14 | 0 | 80 | 411.9 | 411.9 | 0 |  | -0.00269 | 1
232907 | VN8 | 14 | 0 | 50 | 153 | 0 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
233906 | AB1-056 C | 14 | 0 | 0 | 64.4 | 25.8 | 0 |  | -0.00269 | 1
235098 | U2-073A E | 14 | 0 | 0 | 116.1 | 46.4 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
235099 | U2-073B E | 14 | 0 | 0 | 50.9 | 20.4 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
235530 | 01TR_U2-073A | 14 | 0 | 0 | 14.6 | 5.8 | 0 |  | -0.00269 | 1
235531 | 01TR_U2-073B | 14 | 0 | 0 | 8.4 | 3.4 | 0 |  | -0.00269 | 1
236001 | 01WARRIOR RN | 14 | 0 | 72 | 180 | 121.6 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
237312 | 01DANS_S-014 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5.6 | 0 |  | -0.00269 | 1
237319 | 01FMR_U2-030 | 14 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 0 |  | -0.00269 | 1
237507 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 10.7 | 4.3 | 0 |  | -0.00269 | 1
242894 | 05MTG1 | 14 | 0 | 500 | 1308.8 | 883.8 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
243186 | 05GVG1 | 14 | 102 | 500 | 1389 | 938 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
243187 | 05GVG2 | 14 | 0 | 500 | 1407 | 950.1 | 0.1042 |  | -0.00269 | 1
290229 | S-014 E | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
916001 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 44.5 | 17.8 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
921662 | AA2-017 C | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
921663 | AA2-017 E | 14 | 0 | 0 | 85.3 | 34.1 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
929522 | U2-030 E | 14 | 0 | 0 | 52.2 | 20.9 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
930202 | AB1-056 E | 14 | 0 | 0 | 183.4 | 73.4 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
935072 | AD1-143 E1 | 14 | 0 | 0 | 34.3 | 13.7 | 0 | NEW | -0.00269 | 1
248026 | 06KYGER 1HP | 14 | 9 | 50 | 124.2 | 83.9 | 0.1042 |  | -0.0027 | 1
248027 | 06KYGER 1LP | 14 | 9 | 63.3 | 72.8 | 49.2 | 0 |  | -0.0027 | 1
248028 | 06KYGER 2HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.0027 | 1
248029 | 06KYGER 2LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.0027 | 1
248030 | 06KYGER 3HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.0027 | 1
248031 | 06KYGER 3LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.0027 | 1
248032 | 06KYGER 4HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.0027 | 1
248033 | 06KYGER 4LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.0027 | 1
248034 | 06KYGER 5HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.0027 | 1
248035 | 06KYGER 5LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.0027 | 1
220901 | BRANDNG1 | 14 | 0 | 220 | 638.9 | 638.9 | 0 |  | -0.00271 | 1
220902 | BRANDNG2 | 14 | 0 | 220 | 642.7 | 642.7 | 0 |  | -0.00271 | 1
220917 | WAGNERG1 | 14 | 0 | 20 | 128.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00271 | 1
220919 | WAGNERG3 | 14 | 0 | 266.6 | 306.4 | 306.4 | 0 |  | -0.00271 | 1
220920 | WAGNERG4 | 14 | 0 | 60 | 397 | 0 | 0.1042 |  | -0.00271 | 1
220932 | BRESCOG1 | 14 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0.1042 |  | -0.00271 | 1
226895 | WOAKV2-037 E | 14 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00271 | 1
235097 | GREENL_K11_E | 14 | 0 | 0 | 225.8 | 90.3 | 0 | NEW | -0.00271 | 1
235838 | 01GRNGAP | 14 | 0 | 0 | 38.2 | 15.3 | 0 |  | -0.00271 | 1
292559 | T-157 E | 14 | 0 | 0 | 82 | 32.8 | 0 | NEW | -0.00271 | 1
315251 | 1MT STM1 | 14 | 0 | 476.9 | 548.2 | 548.2 | 0 |  | -0.00271 | 1
315252 | 1MT STM2 | 14 | 0 | 481.1 | 553 | 553 | 0 |  | -0.00271 | 1
315253 | 1MT STM3 | 14 | 0 | 454.9 | 522.9 | 522.9 | 0 |  | -0.00271 | 1
315604 | 1NEW CREEK | 14 | 0 | 0 | 20.5 | 8.2 | 0 |  | -0.00271 | 1
200040 | C CLF G1 | 14 | 0 | 50 | 866 | 866 | 0 |  | -0.00272 | 1
200041 | C CLF G2 | 14 | 0 | 50 | 841.8 | 841.8 | 0 |  | -0.00272 | 1
224034 | DICK CT1 | 14 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0.1042 |  | -0.00272 | 1
224037 | CHALK U3 | 14 | 0 | 112 | 595 | 0 | 0.1042 |  | -0.00272 | 1
224038 | CHALK U4 | 14 | 0 | 112 | 585.3 | 0 | 0.1042 |  | -0.00272 | 1
224046 | MORGTU1 | 14 | 0 | 197 | 613.3 | 613.3 | 0 |  | -0.00272 | 1
224047 | MORGTU2 | 14 | 0 | 203 | 619.4 | 619.4 | 0 |  | -0.00272 | 1
224056 | MCTRSH1G | 14 | 0 | 45.2 | 52 | 0 | 0.1042 |  | -0.00272 | 1
235780 | 01BEECHRIDGE | 14 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |  | -0.00272 | 1
237033 | AB1-150 C | 14 | 0 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0 |  | -0.00272 | 1
242891 | 05AMG1 | 14 | 0 | 696 | 800 | 540.2 | 0.1042 |  | -0.00272 | 1
242892 | 05AMG2 | 14 | 0 | 696 | 800 | 540.2 | 0.1042 |  | -0.00272 | 1
242893 | 05AMG3 | 14 | 0 | 1157.1 | 1330 | 898.1 | 0.1042 |  | -0.00272 | 1
253314 | AC1-085 A_E | 14 | 0 | 0 | 124 | 49.6 | 0 | NEW | -0.00272 | 1
253317 | AC1-085 B_E | 14 | 0 | 0 | 124 | 49.6 | 0 | NEW | -0.00272 | 1
923384 | M24 E | 14 | 0 | 0 | 85.5 | 34.2 | 0 | NEW | -0.00272 | 1
931012 | AB1-150 E | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 17.6 | 0 | NEW | -0.00272 | 1
243827 | 05SUNCOKE | 14 | 8.2 | 0 | 54.8 | 37 | 0.1042 |  | -0.00273 | 1
251973 | 08YANKGE | 14 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00273 | 1
314088 | 6VANDORN | 14 | 30.2 | 7 | 21 | 7 | 0.1042 |  | -0.00273 | 1
315001 | 1OMF A | 14 | 0 | 5 | 39.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00273 | 1
315002 | 1OMF B | 14 | 0 | 5 | 39.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00273 | 1
315015 | 1POSSMC1 | 14 | 0 | 9 | 35.7 | 0 | 0.28116 |  | -0.00273 | 1
315018 | 1POSSMC2 | 14 | 0 | 9 | 35.8 | 0 | 0.28116 |  | -0.00273 | 1
243764 | 05BSG1 | 14 | 0 | 100 | 305 | 206 | 0.1042 |  | -0.00274 | 1
251830 | BIOENGRY | 14 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | -0.00274 | 1
251950 | 08M.FRT7 | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00274 | 1
251951 | 08M.FRT8 | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00274 | 1
315021 | 1REMNGT1 | 14 | 0 | 40 | 149.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00274 | 1
315022 | 1REMNGT2 | 14 | 0 | 40 | 151.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00274 | 1
315023 | 1REMNGT3 | 14 | 0 | 40 | 170 | 0 | 0.1042 |  | -0.00274 | 1
315024 | 1REMNGT4 | 14 | 0 | 40 | 151.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00274 | 1
251947 | 08EBND2 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | -0.00275 | 1
251968 | 08ZIMRHP | 14 | 0 | 638.6 | 734 | 495.7 | 0.1042 |  | -0.00275 | 1
251969 | 08ZIMRLP | 14 | 0 | 509.8 | 586 | 395.7 | 0 |  | -0.00275 | 1
315225 | 1N ANNA1 | 14 | 0 | 185 | 948.5 | 948.5 | 0 |  | -0.00275 | 1
315226 | 1N ANNA2 | 14 | 0 | 185 | 948.9 | 948.9 | 0 |  | -0.00275 | 1
314859 | 4WSTVACO | 14 | 2.9 | 0 | 40.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00276 | 1
315186 | 1LOWMORA | 14 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0.19754 |  | -0.00276 | 1
315188 | 1LOWMORC | 14 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.19754 |  | -0.00276 | 1
315201 | 1BATH 1A | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00276 | 1
315202 | 1BATH 2B | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00276 | 1
315203 | 1BATH 3C | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00276 | 1
315204 | 1BATH 4D | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00276 | 1
315205 | 1BATH 5E | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00276 | 1
315206 | 1BATH 6F | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00276 | 1
315616 | AA1-038_C | 14 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 0 |  | -0.00276 | 1
918234 | AA1-038_E | 14 | 0 | 0 | 66.7 | 26.7 | 0 | NEW | -0.00276 | 1
315034 | 1NORNECKC1 | 14 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0.19754 |  | -0.00277 | 1
315035 | 1NORNECKC2 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.19754 |  | -0.00277 | 1
342960 | 1SPURLK2G | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 0 | 0.1042 |  | -0.00277 | 1
342963 | 1SPURLK3G | 14 | 0 | 80 | 268 | 181 | 0.1042 |  | -0.00277 | 1
342966 | 1SPURLK4G | 14 | 0 | 80 | 268 | 181 | 0.1042 |  | -0.00277 | 1
315067 | 1DARBY 1 | 14 | 0 | 74.4 | 85.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00278 | 1
315068 | 1DARBY 2 | 14 | 0 | 74.5 | 85.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00278 | 1
315069 | 1DARBY 3 | 14 | 0 | 74.7 | 85.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00278 | 1
315070 | 1DARBY 4 | 14 | 0 | 74.8 | 86 | 0 | 0.1042 |  | -0.00278 | 1
315076 | 1HOPPOLC | 14 | 0 | 15 | 52.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00278 | 1
342957 | 1SPURLK1G | 14 | 0 | 100 | 300 | 202.6 | 0.1042 |  | -0.00278 | 1
315092 | 1YORKTN3 | 14 | 0 | 190 | 787.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00279 | 1
315116 | 1SURRY 1 | 14 | 0 | 189 | 844.6 | 844.6 | 0 |  | -0.00279 | 1
315117 | 1GRAVELC | 14 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0.19754 |  | -0.00279 | 1
315119 | 1GRAVEL3 | 14 | 0 | 74.6 | 85.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00279 | 1
315120 | 1GRAVEL4 | 14 | 0 | 75.6 | 86.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00279 | 1
315121 | 1GRAVEL5 | 14 | 0 | 74.6 | 85.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00279 | 1
315122 | 1GRAVEL6 | 14 | 0 | 75.5 | 86.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00279 | 1
315233 | 1SURRY 2 | 14 | 0 | 189 | 843.5 | 843.5 | 0 |  | -0.00279 | 1
248014 | 06CLIFTY 1HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
248015 | 06CLIFTY 1LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0028 | 1
248016 | 06CLIFTY 2HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
248017 | 06CLIFTY 2LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0028 | 1
248018 | 06CLIFTY 3HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
248019 | 06CLIFTY 3LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0028 | 1
248020 | 06CLIFTY 4HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
248021 | 06CLIFTY 4LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0028 | 1
248022 | 06CLIFTY 5HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
248023 | 06CLIFTY 5LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0028 | 1
248024 | 06CLIFTY 6HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
248025 | 06CLIFTY 6LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0028 | 1
314295 | 6BIRDNECK | 14 | 12.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 |  | -0.0028 | 1
315098 | 1CHESPKA | 14 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
315099 | 1CHESPKB | 14 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0.19754 |  | -0.0028 | 1
315108 | 1ELIZAR1 | 14 | 0 | 26 | 109.4 | 0 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
315109 | 1ELIZAR2 | 14 | 0 | 26 | 107.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
315110 | 1ELIZAR3 | 14 | 0 | 26 | 110.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
315260 | 1GOSPORTA | 14 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
315261 | 1GOSPORTB | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
315262 | 1GOSPORTC | 14 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.0028 | 1
315605 | 6W1-029WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.0028 | 1
901082 | W1-029 E | 14 | 0 | 0 | 169 | 67.6 | 0 | NEW | -0.0028 | 1
916192 | Z1-068 E | 14 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 0 | NEW | -0.0028 | 1
246843 | 05SMG1 | 14 | 0 | -79 | 71 | -79 | 0.0272 |  | -0.00281 | 1
246844 | 05SMG2 | 14 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0.0272 |  | -0.00281 | 1
246845 | 05SMG3 | 14 | 0 | -135 | 121 | -135 | 0.0272 |  | -0.00281 | 1
246846 | 05SMG4 | 14 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0.0272 |  | -0.00281 | 1
246847 | 05SMG5 | 14 | 0 | -79 | 74 | -79 | 0.0272 |  | -0.00281 | 1
270111 | Y1-006 C | 14 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | NEW | -0.00281 | 1
315115 | 1S HAMPT1 | 14 | 0 | 15 | 53 | 0 | 0.1042 |  | -0.00281 | 1
315156 | 1HALLBR1 | 14 | 0 | 15 | 52.4 | 0 | 0.1042 |  | -0.00281 | 1
315611 | 6Z1-036WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 | NEW | -0.00281 | 1
913035 | Y1-006 E | 14 | 0 | 0 | 62.6 | 25.1 | 0 | NEW | -0.00281 | 1
916042 | Z1-036 E | 14 | 0 | 0 | 261.3 | 104.5 | 0 | NEW | -0.00281 | 1
315153 | 1CLOVER1 | 14 | 0 | 135 | 441.2 | 441.2 | 0 |  | -0.00282 | 1
315154 | 1CLOVER2 | 14 | 0 | 135 | 437.1 | 437.1 | 0 |  | -0.00282 | 1
315266 | 1PLYWOOD A | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00284 | 1
242899 | 05CRG1H | 14 | 0 | 33 | 125.1 | 84.5 | 0.1042 |  | -0.00289 | 1
242900 | 05CRG1L | 14 | 0 | 27 | 104.7 | 70.7 | 0 |  | -0.00289 | 1
242901 | 05CRG2H | 14 | 0 | 33 | 125.9 | 85 | 0.1042 |  | -0.00289 | 1
242902 | 05CRG2L | 14 | 0 | 27 | 105.6 | 71.3 | 0 |  | -0.00289 | 1
246895 | 05VACITY | 14 | 0 | 531 | 610.3 | 412.1 | 0.1042 |  | -0.00289 | 1
243442 | 05RKG1 | 14 | 0 | 836.9 | 1356 | 915.7 | 0.1042 |  | -0.003 | 1
243443 | 05RKG2 | 14 | 0 | 1131 | 1300 | 877.9 | 0.1042 |  | -0.003 | 1
342900 | 1COOPER1 G | 14 | 0 | 35 | 116 | 0 | 0.1042 |  | -0.00303 | 1
342903 | 1COOPER2 G | 14 | 0 | 75 | 225 | 0 | 0.1042 |  | -0.00303 | 1
274861 | TOP CROP ;1U | 14 | 0 | 0 | 18.4 | 7.4 | 0 |  | -0.00313 | 1
274862 | TOP CROP ;2U | 14 | 0 | 0 | 35.1 | 14 | 0 |  | -0.00313 | 1
293644 | O22 E1 | 14 | 0 | 0 | 114.9 | 46 | 0 | NEW | -0.00313 | 1
293645 | O22 E2 | 14 | 0 | 0 | 131.6 | 52.6 | 0 | NEW | -0.00313 | 1
270839 | OTTER CRK; R | 14 | 0 | 0 | 19.5 | 7.8 | 0 |  | -0.00332 | 1
918052 | AA1-018 E OP | 14 | 0 | 0 | 130.5 | 52.2 | 0 | NEW | -0.00332 | 1
274675 | JOLIET 29;7U | 14 | 0 | 70 | 518 | 178.3 | 0.1042 |  | -0.00502 | 1
274676 | JOLIET 29;8U | 14 | 0 | 100 | 518 | 171.5 | 0.1042 |  | -0.00502 | 1
274662 | QUAD CITI;1U | 14 | 0 | 150 | 909.5 | 909.5 | 0 |  | -0.00506 | 1
274663 | QUAD CITI;2U | 14 | 0 | 150 | 911.2 | 911.2 | 0 |  | -0.00507 | 1
274677 | POWERTON ;5U | 14 | 0 | 669 | 769 | 519.3 | 0.1042 |  | -0.00538 | 1
274678 | POWERTON ;6U | 14 | 0 | 669 | 769 | 519.3 | 0.1042 |  | -0.00538 | 1
274650 | KINCAID ;1U | 14 | 0 | 483.7 | 556 | 375.5 | 0.1042 |  | -0.00544 | 1
274651 | KINCAID ;2U | 14 | 0 | 483.7 | 556 | 375.5 | 0.1042 |  | -0.00544 | 1
276615 | W2-048 GEN | 14 | 0 | 0 | 65 | 26 | 0.1042 | NEW | -0.00587 | 1
276621 | X2-022 GEN | 14 | 0 | 0 | 185 | 74 | 0 | NEW | -0.00587 | 1
274857 | BIG SKY ;U1 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00588 | 1
274858 | BIG SKY ;U2 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00588 | 1
274859 | EASYR;U1 E | 14 | 0 | 0 | 104.8 | 41.9 | 0 | NEW | -0.00588 | 1
274860 | EASYR;U2 E | 14 | 0 | 0 | 104.8 | 41.9 | 0 | NEW | -0.00588 | 1
274856 | ECOGROVE ;U1 | 14 | 0 | 0 | 19.4 | 7.8 | 0 |  | -0.00615 | 1
294763 | P-046 E | 14 | 0 | 0 | 80.6 | 32.2 | 0 | NEW | -0.00615 | 1
274880 | RADFORD R;1U | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 18.2 | 0 |  | -0.00626 | 1
276174 | W4-005 E | 14 | 0 | 0 | 260.4 | 104.2 | 0 | NEW | -0.00626 | 1
274656 | BYRON ;1U | 14 | 0 | 1016.6 | 1168.5 | 1168.5 | 0 |  | -0.00653 | 1
274657 | BYRON ;2U | 14 | 0 | 993.1 | 1141.5 | 1141.5 | 0 |  | -0.00653 | 1
274850 | MENDOTA H;RU | 14 | 0 | 0 | 14.4 | 5.8 | 0 |  | -0.0067 | 1
274855 | GSG-6 ;RU | 14 | 0 | 5.6 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.0067 | 1
276602 | WESTBROOK C | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 2.8 | 0 |  | -0.0067 | 1
276603 | SUBLETTE C | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.0067 | 1
290051 | GSG-6; E | 14 | 0 | 0.9 | 87.6 | 35 | 0 | NEW | -0.0067 | 1
295109 | WESTBROOK E | 14 | 0 | 0 | 46.9 | 18.8 | 0 | NEW | -0.0067 | 1
295111 | SUBLETTE E | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 | NEW | -0.0067 | 1
916221 | Z1-073 E | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.0067 | 1
274727 | ZION EC ;3P | 14 | 0 | 143.6 | 165 | 0 | 0.1042 |  | -0.00676 | 1
274683 | WAUKEGAN ;8U | 14 | 0 | 308.3 | 354.4 | 239.3 | 0.1042 |  | -0.00678 | 1
274682 | WAUKEGAN ;7U | 14 | 0 | 130 | 328 | 221.5 | 0.1042 |  | -0.0068 | 1
274879 | MINONK ;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.00699 | 1
290021 | O50 E | 14 | 0 | 0 | 160 | 64 | 0 | NEW | -0.00699 | 1
274872 | LEE DEKAL;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.00724 | 1
290108 | LEEDK;1U E | 14 | 0 | 0 | 197.5 | 79 | 0 | NEW | -0.00724 | 1
274687 | WILL CNTY;4U | 14 | 0 | 0 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00725 | 1
274863 | CAYUGA RI;1U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.00739 | 1
274864 | CAYUGA RI;2U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.00739 | 1
293777 | CAYUG;1U E | 14 | 0 | 0 | 127.5 | 51 | 0 | NEW | -0.00739 | 1
293778 | CAYUG;2U E | 14 | 0 | 0 | 127.5 | 51 | 0 | NEW | -0.00739 | 1
274853 | TWINGROVE;U1 | 14 | 0 | 0 | 34.8 | 13.9 | 0 |  | -0.00757 | 1
274854 | TWINGROVE;U2 | 14 | 0 | 0 | 35.8 | 14.3 | 0 |  | -0.00757 | 1
290261 | S-027 E | 14 | 0 | 0 | 163.2 | 65.3 | 0 | NEW | -0.00757 | 1
290265 | S-028 E | 14 | 0 | 0 | 162.2 | 64.9 | 0 | NEW | -0.00757 | 1
270681 | BRIGHTSTK; R | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.0086 | 1
276655 | AB2-047 C1 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 6.5 | 0 |  | -0.0086 | 1
276656 | AB2-047 C2 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 6.5 | 0 |  | -0.0086 | 1
917502 | Z2-087 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.0086 | 1
924048 | AB2-047 E1 | 14 | 0 | 0 | 107.9 | 43.2 | 0 | NEW | -0.0086 | 1
924049 | AB2-047 E2 | 14 | 0 | 0 | 109.6 | 43.8 | 0 | NEW | -0.0086 | 1
274674 | JOLIET 9 ;6U | 14 | 0 | 90 | 281 | 189.8 | 0.1042 |  | -0.02862 | 1

## FG# GD-LL45
Flow Gate # 45: |  | 999337 26SHAWVL 21.0 200726 26SHAWVL 2 230 2A
Cont. Name: |  | 109.29 ['PN_P2-2_PN-230-013T_SRT-A'] | [5 empty] | MVA Rating: |  |  | 149 |  | Ramping Limit:
Base Flow(MVA): |  |  | 155.20 |  |  |  |  | Total Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Flows(MVA): |  |  | 4.81 |  |  |  |  | MTX Adder(MVA): |  |  | 0
MTX 80¦50(MVA): |  |  | 0 |  |  |  |  | Q Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Avail(%): |  |  | 100% |  |  |  |  | Adder Impact: |  |  | Adder Ava. = 100.00%
80¦50 Dispatch(MW): |  |  | 20 |  |  |  |  | Adder Dispatch(MW): |  |  | 0
Final DC Loading(MVA): |  |  | 160.01 |  |  |  |  | Final AC Loading(MVA): |  |  | 162.85
Final DC Loading(%): |  |  | 107.39 |  |  |  |  | Final AC Loading(%): |  |  | 109.29
Bus # | Name | Area | Pload | Pmin | Pmax | Pgen | EEFORd | Status | DFAX | Commercial Probability | Cum. Avail. | 50/50 MW | Adder MW | 50/50¦Adder
200905 | 26Q36 | 14 | 0 | 0 | 8.3 | 3.3 | 0 |  | 0.24047 | 1 | 100% | 0.7984 |  | 50/50
290086 | Q-036 E | 14 | 0 | 0 | 41.7 | 16.7 | 0 | NEW | 0.24047 | 1 | 100% | 4.011 |  | 50/50
200722 | 26SHAWVL 2 | 14 | 0 | 108.8 | 125 | 125 | 0 |  | 0.62722 | 1
200715 | 26SHAWVL 1 | 14 | 0 | 107 | 123 | 123 | 0 |  | 0.43425 | 1
200945 | 26CT_V3-030 | 14 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 0 |  | 0.08767 | 1
293393 | V3-030E | 14 | 0 | 0 | 28.2 | 11.3 | 0 | NEW | 0.08767 | 1
200883 | Q-053 E | 14 | 0 | 0 | 31.6 | 12.6 | 0 | NEW | 0.08336 | 1
200915 | 26CHSTN_FL | 14 | 0 | 0 | 6.4 | 2.6 | 0 |  | 0.08336 | 1
200805 | 26COLVER13 | 14 | 0 | 95.7 | 110 | 110 | 0 |  | 0.07559 | 1
200503 | 26C.SLOPE | 14 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0.1042 |  | 0.04556 | 1
200888 | 26HIGHLAND | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | 0.03688 | 1
200925 | 26R32 | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 |  | 0.03688 | 1
293603 | O-018 E | 14 | 0 | 0 | 54.4 | 21.8 | 0 | NEW | 0.03688 | 1
296332 | R-032 E | 14 | 0 | 0 | 62.3 | 24.9 | 0 | NEW | 0.03688 | 1
200889 | 26STNY CRK | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | 0.03102 | 1
294903 | P-060 E | 14 | 0 | 0 | 44 | 17.6 | 0 | NEW | 0.03102 | 1
200649 | 26PENNTECH | 14 | 0 | 12 | 42.3 | 0 | 0.1042 |  | 0.02886 | 1
200846 | 26FORWARD | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | 0.02765 | 1
200864 | K-013 E | 14 | 0 | 0 | 26.2 | 10.5 | 0 | NEW | 0.02765 | 1
200834 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 |  | 0.02498 | 1
916004 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 | NEW | 0.02498 | 1
200890 | 26BF_G21_K23 | 14 | 0 | 0 | 4.8 | 1.9 | 0 |  | 0.02103 | 1
200891 | 26CSLMN_L13 | 14 | 0 | 0 | 5.9 | 2.4 | 0 |  | 0.02103 | 1
200892 | 26LOOKOUT | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 2.5 | 0 |  | 0.02103 | 1
292350 | K-023 | 14 | 0 | 0 | 42 | 16.8 | 0 | NEW | 0.02103 | 1
292542 | L-013 1 | 14 | 0 | 0 | 32 | 12.8 | 0 | NEW | 0.02103 | 1
293432 | R-040 E | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | NEW | 0.02103 | 1
293902 | O-048 E | 14 | 0 | 0 | 28.8 | 11.5 | 0 | NEW | 0.02103 | 1
202652 | 26RGH_Y1-033 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | 0.01611 | 1
913142 | Y1-033 E OP1 | 14 | 0 | 0 | 34 | 13.6 | 0 | NEW | 0.01611 | 1
200833 | 26SEWRDB34 | 14 | 0 | 457.4 | 525.7 | 525.7 | 0 |  | 0.01523 | 1
200886 | 26ARWF_N39 | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | 0.01238 | 1
203034 | 26NA_O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 9.1 | 3.6 | 0 |  | 0.01238 | 1
293301 | N-039 E | 14 | 0 | 0 | 64 | 25.6 | 0 | NEW | 0.01238 | 1
294515 | O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | 0.01238 | 1
200837 | 26HOMER C1 | 14 | 0 | 539.4 | 620 | 620 | 0 |  | 0.01096 | 1
200838 | 26HOMER C2 | 14 | 0 | 534.2 | 614 | 614 | 0 |  | 0.00669 | 1
200839 | 26HOMER C3 | 14 | 0 | 565.5 | 650 | 650 | 0 |  | 0.00669 | 1
200662 | 26SCRUB GR | 14 | 0 | 73.9 | 85 | 85 | 0 |  | 0.00529 | 1
236523 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0 |  | 0.00236 | 1
916003 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 13.3 | 5.3 | 0 | NEW | 0.00236 | 1
237312 | 01DANS_S-014 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5.6 | 0 |  | 0.00146 | 1
290229 | S-014 E | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | 0.00146 | 1
237505 | 01ELLIOTTS | 14 | 0 | 0 | 5.5 | 2.2 | 0 |  | 0.0014 | 1
916002 | 01ELLIOTTS E | 14 | 0 | 0 | 44.9 | 18 | 0 | NEW | 0.0014 | 1
200030 | CONE G1 | 14 | 0 | 740 | 850.6 | 850.6 | 0 |  | 0.00125 | 1
200031 | CONE G2 | 14 | 0 | 739.5 | 850 | 850 | 0 |  | 0.00125 | 1
200032 | KEYS G1 | 14 | 0 | 741.5 | 852.3 | 852.3 | 0 |  | 0.00122 | 1
200033 | KEYS G2 | 14 | 0 | 740.9 | 851.6 | 851.6 | 0 |  | 0.00122 | 1
235854 | 01KL_K28_T16 | 14 | 0 | 0 | 17.3 | 6.9 | 0 |  | 0.00088 | 1
292401 | K-028 E | 14 | 0 | 0 | 58.6 | 23.4 | 0 | NEW | 0.00088 | 1
885642 | T-016 E | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 | NEW | 0.00088 | 1
235091 | U2-061_E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | 0.00086 | 1
237512 | 01ROTHROCK | 14 | 0 | 0 | 6.5 | 2.6 | 0 |  | 0.00086 | 1
235625 | 01BACKB | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | 0.00078 | 1
237319 | 01FMR_U2-030 | 14 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 0 |  | 0.00078 | 1
916000 | 01BACKB E | 14 | 0 | 0 | 57.9 | 23.2 | 0 | NEW | 0.00078 | 1
929522 | U2-030 E | 14 | 0 | 0 | 52.2 | 20.9 | 0 | NEW | 0.00078 | 1
235098 | U2-073A E | 14 | 0 | 0 | 116.1 | 46.4 | 0 | NEW | 0.00074 | 1
235099 | U2-073B E | 14 | 0 | 0 | 50.9 | 20.4 | 0 | NEW | 0.00074 | 1
235530 | 01TR_U2-073A | 14 | 0 | 0 | 14.6 | 5.8 | 0 |  | 0.00074 | 1
235531 | 01TR_U2-073B | 14 | 0 | 0 | 8.4 | 3.4 | 0 |  | 0.00074 | 1
236001 | 01WARRIOR RN | 14 | 0 | 72 | 180 | 121.6 | 0.1042 |  | 0.00067 | 1
237036 | AD2-002_GEN | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1042 |  | 0.00061 | 1
237507 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 10.7 | 4.3 | 0 |  | 0.00031 | 1
916001 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 44.5 | 17.8 | 0 | NEW | 0.00031 | 1
254063 | 15CHSWK1 | 14 | 0 | 200 | 567.5 | 383.2 | 0.1042 |  | 0.00026 | 1
235092 | P59+W2-57 E | 14 | 0 | 0 | 85.9 | 34.4 | 0 | NEW | 0.00018 | 1
237511 | 01LEADS_P59 | 14 | 0 | 0 | 11.7 | 4.7 | 0 |  | 0.00018 | 1
235555 | 01GRANT | 14 | 0 | 32 | 80 | 54 | 0.1042 |  | 0.00013 | 1
239089 | 02SAMMG5 | 14 | 0 | 253.4 | 291.3 | 196.7 | 0.1042 |  | 6e-05 | 1
239090 | 02SAMMG6 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | 6e-05 | 1
239091 | 02SAMMG7 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | 6e-05 | 1
253900 | 15BVRVL1 | 14 | 0 | 781.7 | 898.5 | 898.5 | 0 |  | 5e-05 | 1
253901 | 15BVRVL2 | 14 | 0 | 782.4 | 899.3 | 899.3 | 0 |  | 5e-05 | 1
243185 | 05CDG3 | 14 | 0 | 539.7 | 620.4 | 418.9 | 0.1042 |  | 1e-05 | 1
243190 | 05CDG1 | 14 | 0 | 508.9 | 585 | 395 | 0.1042 |  | 1e-05 | 1
243191 | 05CDG2 | 14 | 0 | 508.9 | 585 | 395 | 0.1042 |  | 1e-05 | 1
235583 | 01FMRTN1 | 14 | 47.6 | 480.2 | 552 | 372.8 | 0.1042 |  | -0.0001 | 1
235584 | 01FMRTN2 | 14 | 46.7 | 474.6 | 545.5 | 368.4 | 0.1042 |  | -0.0001 | 1
235853 | 01AC1-140 | 14 | 0 | 280 | 710 | 479.4 | 0.1042 |  | -0.00012 | 1
243189 | 05MLG2 | 14 | 0 | 687.5 | 790.2 | 533.6 | 0.1042 |  | -0.00014 | 1
235585 | 01HARRN1 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00015 | 1
235586 | 01HARRN2 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00015 | 1
235587 | 01HARRN3 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00015 | 1
243188 | 05MLG1 | 14 | 0 | 670 | 770.1 | 520 | 0.1042 |  | -0.00021 | 1
235590 | 01PLEAS1 | 14 | 0 | 555.9 | 639 | 431.5 | 0.1042 |  | -0.00022 | 1
235591 | 01PLEAS2 | 14 | 0 | 555.9 | 639 | 431.5 | 0.1042 |  | -0.00022 | 1
235780 | 01BEECHRIDGE | 14 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |  | -0.00025 | 1
237033 | AB1-150 C | 14 | 0 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0 |  | -0.00025 | 1
923384 | M24 E | 14 | 0 | 0 | 85.5 | 34.2 | 0 | NEW | -0.00025 | 1
931012 | AB1-150 E | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 17.6 | 0 | NEW | -0.00025 | 1
247548 | V4-010 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00032 | 1
247551 | U4-028 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
247940 | U4-028 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
247941 | U4-029 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
247947 | V4-010 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
270174 | U4-029 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
238670 | 02DVBSG1 | 14 | 0 | 779.5 | 896 | 896 | 0 |  | -0.00033 | 1
241885 | AC2-103 C1 | 14 | 0 | 0 | 19.3 | 7.7 | 0 |  | -0.00033 | 1
241886 | AC2-103 C2 | 14 | 0 | 0 | 19.3 | 7.7 | 0 |  | -0.00033 | 1
247522 | U1-059 C | 14 | 0 | 0 | 9.6 | 3.8 | 0 |  | -0.00033 | 1
247540 | U2-072 C | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00033 | 1
247555 | W1-056 C | 14 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 |  | -0.00033 | 1
247932 | U2-072 E | 14 | 0 | 0 | 261 | 104.4 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
247942 | W1-056 E | 14 | 0 | 0 | 16 | 6.4 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
270165 | U1-059 E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
907201 | AC2-103 E1 | 14 | 0 | 0 | 129.5 | 51.8 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
907202 | AC2-103 E2 | 14 | 0 | 0 | 129.5 | 51.8 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
238555 | 02AVONG9 | 14 | 0 | 240 | 627.1 | 423.5 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
238564 | 02BAYSG1 | 14 | 0 | 118.3 | 136 | 91.8 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
238885 | 02LEMOG1 | 14 | 0 | 139.2 | 160 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
238886 | 02LEMOG2 | 14 | 0 | 139.2 | 160 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
239064 | 02RICHG1 | 14 | 3.1 | 0 | 11 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
239202 | 02STRYCT | 14 | 0 | 5 | 12.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
239293 | 02BS-PKR | 14 | 0 | 2 | 13.3 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
242894 | 05MTG1 | 14 | 0 | 500 | 1308.8 | 883.8 | 0.1042 |  | -0.00035 | 1
246936 | 05BLCK-1 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.00035 | 1
246937 | 05BLCK-2 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.00035 | 1
246938 | 05BLCK-3 C | 14 | 0 | 0 | 16.5 | 6.6 | 0 |  | -0.00035 | 1
247607 | V1-011 GEN | 14 | 2 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00035 | 1
247908 | 05BLCK-1 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.00035 | 1
247909 | 05BLCK-2 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.00035 | 1
247910 | 05BLCK-3 E | 14 | 0 | 0 | 84.8 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00035 | 1
247959 | V1-011 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00035 | 1
243186 | 05GVG1 | 14 | 102 | 500 | 1389 | 938 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
243187 | 05GVG2 | 14 | 0 | 500 | 1407 | 950.1 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
246953 | 05TIMB G C | 14 | 0 | 0 | 22.9 | 9.2 | 0 |  | -0.00036 | 1
247521 | T131 | 14 | 0 | 26.1 | 30 | 12 | 0 |  | -0.00036 | 1
247911 | 05TIMB G E | 14 | 0 | 0 | 76.1 | 30.4 | 0 | NEW | -0.00036 | 1
248026 | 06KYGER 1HP | 14 | 9 | 50 | 124.2 | 83.9 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248027 | 06KYGER 1LP | 14 | 9 | 63.3 | 72.8 | 49.2 | 0 |  | -0.00036 | 1
248028 | 06KYGER 2HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248029 | 06KYGER 2LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.00036 | 1
248030 | 06KYGER 3HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248031 | 06KYGER 3LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.00036 | 1
248032 | 06KYGER 4HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248033 | 06KYGER 4LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.00036 | 1
248034 | 06KYGER 5HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248035 | 06KYGER 5LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.00036 | 1
270164 | T-131 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00036 | 1
270191 | AC1-173 C | 14 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 0 |  | -0.00036 | 1
926866 | AC1-173 E | 14 | 0 | 0 | 66 | 26.4 | 0 | NEW | -0.00036 | 1
243440 | 05CKG1 | 14 | 0 | 882.6 | 1014.5 | 1014.5 | 0 |  | -0.00037 | 1
243441 | 05CKG2 | 14 | 0 | 1031.8 | 1186 | 1186 | 0 |  | -0.00037 | 1
253314 | AC1-085 A_E | 14 | 0 | 0 | 124 | 49.6 | 0 | NEW | -0.00037 | 1
253317 | AC1-085 B_E | 14 | 0 | 0 | 124 | 49.6 | 0 | NEW | -0.00037 | 1
270201 | AC2-176 C | 14 | 0 | 0 | 16.9 | 6.8 | 0 |  | -0.00037 | 1
933596 | AC2-176 E | 14 | 0 | 0 | 113.1 | 45.2 | 0 | NEW | -0.00037 | 1
243795 | 05HDWTR1G C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00038 | 1
246991 | 05WLD G1 C | 14 | 0 | 0 | 13.2 | 5.3 | 0 |  | -0.00038 | 1
247255 | 05WLD G2 C | 14 | 0 | 0 | 12.8 | 5.1 | 0 |  | -0.00038 | 1
247536 | 05BLUFF P WF | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 |  | -0.00038 | 1
247543 | V3-007 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00038 | 1
247929 | S-071 E | 14 | 0 | 0 | 96 | 38.4 | 0 | NEW | -0.00038 | 1
247935 | V3-007 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00038 | 1
247958 | 05WLD G2 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00038 | 1
247963 | 05HDWTR1G E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00038 | 1
251830 | BIOENGRY | 14 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | -0.00038 | 1
251947 | 08EBND2 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
251950 | 08M.FRT7 | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
251951 | 08M.FRT8 | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
251968 | 08ZIMRHP | 14 | 0 | 638.6 | 734 | 495.7 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
251969 | 08ZIMRLP | 14 | 0 | 509.8 | 586 | 395.7 | 0 |  | -0.00038 | 1
251973 | 08YANKGE | 14 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
242891 | 05AMG1 | 14 | 0 | 696 | 800 | 540.2 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
242892 | 05AMG2 | 14 | 0 | 696 | 800 | 540.2 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
242893 | 05AMG3 | 14 | 0 | 1157.1 | 1330 | 898.1 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
243859 | 05FR-11G C | 14 | 0 | 0 | 25.7 | 10.3 | 0 |  | -0.00039 | 1
243862 | 05FR-12G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00039 | 1
243864 | 05FR-21G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00039 | 1
243866 | 05FR-22G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00039 | 1
243870 | 05FR-3G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00039 | 1
243873 | 05FR-4G C | 14 | 0 | 0 | 29.1 | 11.6 | 0 |  | -0.00039 | 1
246909 | 05MDL-1G C | 14 | 0 | 0 | 25.9 | 10.4 | 0 |  | -0.00039 | 1
246910 | 05MDL-2G C | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
246976 | 05MDL-3G C | 14 | 0 | 4.8 | 15.3 | 6.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
246979 | 05MDL-4G C | 14 | 0 | 0 | 11.8 | 4.7 | 0 |  | -0.00039 | 1
247556 | 05MDL-5G | 14 | 0 | 0 | 20.2 | 8.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
247900 | 05FR-11G E | 14 | 0 | 0 | 78.3 | 31.3 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247901 | 05FR-12G E | 14 | 0 | 0 | 77 | 30.8 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247902 | 05FR-21G E | 14 | 0 | 0 | 82.3 | 32.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247903 | 05FR-22G E | 14 | 0 | 0 | 78.8 | 31.5 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247904 | 05FR-3G E | 14 | 0 | 0 | 159.6 | 63.8 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247905 | 05FR-4G E | 14 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247906 | 05MDL-1G E | 14 | 0 | 0 | 174.1 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247907 | 05MDL-2G E | 14 | 0 | 0 | 84.8 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247912 | 05MDL-3G E | 14 | 0 | 0 | 84.7 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247913 | 05MDL-4G E | 14 | 0 | 0 | 88.2 | 35.3 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247943 | T-127 E | 14 | 0 | 0 | 79.8 | 31.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
270180 | AB1-006 W1 | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
270181 | AB1-006 W2 | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00039 | 1
274654 | BRAIDWOOD;1U | 14 | 0 | 1029.2 | 1183 | 1183 | 0 |  | -0.00039 | 1
274655 | BRAIDWOOD;2U | 14 | 0 | 1004 | 1154 | 1154 | 0 |  | -0.00039 | 1
274660 | LASCO STA;1U | 14 | 0 | 150 | 1131.2 | 1131.2 | 0 |  | -0.00039 | 1
274661 | LASCO STA;2U | 14 | 0 | 150 | 1134.8 | 1134.8 | 0 |  | -0.00039 | 1
274674 | JOLIET 9 ;6U | 14 | 0 | 90 | 281 | 189.8 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
274675 | JOLIET 29;7U | 14 | 0 | 70 | 518 | 178.3 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
274676 | JOLIET 29;8U | 14 | 0 | 100 | 518 | 171.5 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
274687 | WILL CNTY;4U | 14 | 0 | 0 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
274847 | GR RIDGE ;BU | 14 | 0 | 0 | 27.4 | 11 | 0 |  | -0.00039 | 1
274871 | GR RIDGE ;2U | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 4.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
274887 | PILOT HIL;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | -0.00039 | 1
274888 | KELLY CRK;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | -0.00039 | 1
275149 | KELLYCK ;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
293061 | N-015 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
293519 | PILOT HIL;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
294392 | P-010 E | 14 | 0 | 0 | 152.4 | 61 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
342957 | 1SPURLK1G | 14 | 0 | 100 | 300 | 202.6 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
342960 | 1SPURLK2G | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 0 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
342963 | 1SPURLK3G | 14 | 0 | 80 | 268 | 181 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
342966 | 1SPURLK4G | 14 | 0 | 80 | 268 | 181 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
930041 | AB1-006 E1 | 14 | 0 | 0 | 77.2 | 30.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
930042 | AB1-006 E2 | 14 | 0 | 0 | 96.8 | 38.7 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
243442 | 05RKG1 | 14 | 0 | 836.9 | 1356 | 915.7 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
243443 | 05RKG2 | 14 | 0 | 1131 | 1300 | 877.9 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
243827 | 05SUNCOKE | 14 | 8.2 | 0 | 54.8 | 37 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248014 | 06CLIFTY 1HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248015 | 06CLIFTY 1LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248016 | 06CLIFTY 2HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248017 | 06CLIFTY 2LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248018 | 06CLIFTY 3HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248019 | 06CLIFTY 3LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248020 | 06CLIFTY 4HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248021 | 06CLIFTY 4LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248022 | 06CLIFTY 5HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248023 | 06CLIFTY 5LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248024 | 06CLIFTY 6HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248025 | 06CLIFTY 6LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
270681 | BRIGHTSTK; R | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.0004 | 1
270839 | OTTER CRK; R | 14 | 0 | 0 | 19.5 | 7.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
274656 | BYRON ;1U | 14 | 0 | 1016.6 | 1168.5 | 1168.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
274657 | BYRON ;2U | 14 | 0 | 993.1 | 1141.5 | 1141.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
274677 | POWERTON ;5U | 14 | 0 | 669 | 769 | 519.3 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274678 | POWERTON ;6U | 14 | 0 | 669 | 769 | 519.3 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274682 | WAUKEGAN ;7U | 14 | 0 | 130 | 328 | 221.5 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274683 | WAUKEGAN ;8U | 14 | 0 | 308.3 | 354.4 | 239.3 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274727 | ZION EC ;3P | 14 | 0 | 143.6 | 165 | 0 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274849 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 9.7 | 3.9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274850 | MENDOTA H;RU | 14 | 0 | 0 | 14.4 | 5.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
274851 | PROVIDENC;RU | 14 | 0 | 0 | 14.8 | 5.9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274853 | TWINGROVE;U1 | 14 | 0 | 0 | 34.8 | 13.9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274854 | TWINGROVE;U2 | 14 | 0 | 0 | 35.8 | 14.3 | 0 |  | -0.0004 | 1
274855 | GSG-6 ;RU | 14 | 0 | 5.6 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
274856 | ECOGROVE ;U1 | 14 | 0 | 0 | 19.4 | 7.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
274861 | TOP CROP ;1U | 14 | 0 | 0 | 18.4 | 7.4 | 0 |  | -0.0004 | 1
274862 | TOP CROP ;2U | 14 | 0 | 0 | 35.1 | 14 | 0 |  | -0.0004 | 1
274863 | CAYUGA RI;1U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274864 | CAYUGA RI;2U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274872 | LEE DEKAL;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.0004 | 1
274879 | MINONK ;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.0004 | 1
276173 | Z2-081 | 14 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
276602 | WESTBROOK C | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 2.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
276603 | SUBLETTE C | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.0004 | 1
276645 | AC1-214 C1 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.0004 | 1
276646 | AC1-214 C2 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.0004 | 1
276655 | AB2-047 C1 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 6.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
276656 | AB2-047 C2 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 6.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
290021 | O50 E | 14 | 0 | 0 | 160 | 64 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
290051 | GSG-6; E | 14 | 0 | 0.9 | 87.6 | 35 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
290108 | LEEDK;1U E | 14 | 0 | 0 | 197.5 | 79 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
290261 | S-027 E | 14 | 0 | 0 | 163.2 | 65.3 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
290265 | S-028 E | 14 | 0 | 0 | 162.2 | 64.9 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293644 | O22 E1 | 14 | 0 | 0 | 114.9 | 46 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293645 | O22 E2 | 14 | 0 | 0 | 131.6 | 52.6 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293771 | O-035 E | 14 | 0 | 0 | 59.2 | 23.7 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293777 | CAYUG;1U E | 14 | 0 | 0 | 127.5 | 51 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293778 | CAYUG;2U E | 14 | 0 | 0 | 127.5 | 51 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
294763 | P-046 E | 14 | 0 | 0 | 80.6 | 32.2 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
295109 | WESTBROOK E | 14 | 0 | 0 | 46.9 | 18.8 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
295111 | SUBLETTE E | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
916212 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 44.8 | 17.9 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
916221 | Z1-073 E | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
917502 | Z2-087 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
918052 | AA1-018 E OP | 14 | 0 | 0 | 130.5 | 52.2 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
924048 | AB2-047 E1 | 14 | 0 | 0 | 107.9 | 43.2 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
924049 | AB2-047 E2 | 14 | 0 | 0 | 109.6 | 43.8 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
927208 | AC1-214 E1 | 14 | 0 | 0 | 5.2 | 2.1 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
927209 | AC1-214 E2 | 14 | 0 | 0 | 55.2 | 22.1 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
274650 | KINCAID ;1U | 14 | 0 | 483.7 | 556 | 375.5 | 0.1042 |  | -0.00041 | 1
274651 | KINCAID ;2U | 14 | 0 | 483.7 | 556 | 375.5 | 0.1042 |  | -0.00041 | 1
274662 | QUAD CITI;1U | 14 | 0 | 150 | 909.5 | 909.5 | 0 |  | -0.00041 | 1
274663 | QUAD CITI;2U | 14 | 0 | 150 | 911.2 | 911.2 | 0 |  | -0.00041 | 1
274848 | CAMPGROVE;RU | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00041 | 1
274857 | BIG SKY ;U1 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00041 | 1
274858 | BIG SKY ;U2 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00041 | 1
274859 | EASYR;U1 E | 14 | 0 | 0 | 104.8 | 41.9 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
274860 | EASYR;U2 E | 14 | 0 | 0 | 104.8 | 41.9 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
274877 | BISHOP HL;1U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00041 | 1
274878 | BISHOP HL;2U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00041 | 1
274880 | RADFORD R;1U | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 18.2 | 0 |  | -0.00041 | 1
274881 | WALNUT RG;1U | 14 | 0 | 0 | 42.4 | 17 | 0 |  | -0.00041 | 1
276156 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | -0.00041 | 1
276157 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 12 | 4.8 | 0 |  | -0.00041 | 1
276158 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.00041 | 1
276174 | W4-005 E | 14 | 0 | 0 | 260.4 | 104.2 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
276615 | W2-048 GEN | 14 | 0 | 0 | 65 | 26 | 0.1042 | NEW | -0.00041 | 1
276621 | X2-022 GEN | 14 | 0 | 0 | 185 | 74 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
293516 | O-009 E | 14 | 0 | 0 | 169.6 | 67.8 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
293715 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 87.7 | 35.1 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
293716 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 48.1 | 19.2 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
293717 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 44.2 | 17.7 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
294401 | BSHIL;1U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
294410 | BSHIL;2U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
990901 | L-005 E | 14 | 0 | 0 | 137 | 54.8 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
243764 | 05BSG1 | 14 | 0 | 100 | 305 | 206 | 0.1042 |  | -0.00042 | 1
241916 | 02Z1-035 | 14 | 0 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0 |  | -0.00043 | 1
916032 | Z1-035 E | 14 | 0 | 0 | 15.7 | 6.3 | 0 | NEW | -0.00043 | 1
342900 | 1COOPER1 G | 14 | 0 | 35 | 116 | 0 | 0.1042 |  | -0.00047 | 1
342903 | 1COOPER2 G | 14 | 0 | 75 | 225 | 0 | 0.1042 |  | -0.00047 | 1
242899 | 05CRG1H | 14 | 0 | 33 | 125.1 | 84.5 | 0.1042 |  | -0.00052 | 1
242900 | 05CRG1L | 14 | 0 | 27 | 104.7 | 70.7 | 0 |  | -0.00052 | 1
242901 | 05CRG2H | 14 | 0 | 33 | 125.9 | 85 | 0.1042 |  | -0.00052 | 1
242902 | 05CRG2L | 14 | 0 | 27 | 105.6 | 71.3 | 0 |  | -0.00052 | 1
246895 | 05VACITY | 14 | 0 | 531 | 610.3 | 412.1 | 0.1042 |  | -0.00052 | 1
270111 | Y1-006 C | 14 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | NEW | -0.00059 | 1
913035 | Y1-006 E | 14 | 0 | 0 | 62.6 | 25.1 | 0 | NEW | -0.00059 | 1
246843 | 05SMG1 | 14 | 0 | -79 | 71 | -79 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
246844 | 05SMG2 | 14 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
246845 | 05SMG3 | 14 | 0 | -135 | 121 | -135 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
246846 | 05SMG4 | 14 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
246847 | 05SMG5 | 14 | 0 | -79 | 74 | -79 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
239035 | 02PERRG1 | 14 | 0 | 1084.9 | 1247 | 1247 | 0 |  | -0.00077 | 1
315156 | 1HALLBR1 | 14 | 0 | 15 | 52.4 | 0 | 0.1042 |  | -0.00081 | 1
315251 | 1MT STM1 | 14 | 0 | 476.9 | 548.2 | 548.2 | 0 |  | -0.00085 | 1
315252 | 1MT STM2 | 14 | 0 | 481.1 | 553 | 553 | 0 |  | -0.00085 | 1
315253 | 1MT STM3 | 14 | 0 | 454.9 | 522.9 | 522.9 | 0 |  | -0.00085 | 1
235097 | GREENL_K11_E | 14 | 0 | 0 | 225.8 | 90.3 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
235838 | 01GRNGAP | 14 | 0 | 0 | 38.2 | 15.3 | 0 |  | -0.00087 | 1
292559 | T-157 E | 14 | 0 | 0 | 82 | 32.8 | 0 | NEW | -0.00093 | 1
315604 | 1NEW CREEK | 14 | 0 | 0 | 20.5 | 8.2 | 0 |  | -0.00093 | 1
315201 | 1BATH 1A | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315202 | 1BATH 2B | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315203 | 1BATH 3C | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315204 | 1BATH 4D | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315205 | 1BATH 5E | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315206 | 1BATH 6F | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
314859 | 4WSTVACO | 14 | 2.9 | 0 | 40.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00097 | 1
315186 | 1LOWMORA | 14 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0.19754 |  | -0.00097 | 1
315188 | 1LOWMORC | 14 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.19754 |  | -0.00097 | 1
315616 | AA1-038_C | 14 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 0 |  | -0.00097 | 1
918234 | AA1-038_E | 14 | 0 | 0 | 66.7 | 26.7 | 0 | NEW | -0.00097 | 1
315266 | 1PLYWOOD A | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00103 | 1
315153 | 1CLOVER1 | 14 | 0 | 135 | 441.2 | 441.2 | 0 |  | -0.00113 | 1
315154 | 1CLOVER2 | 14 | 0 | 135 | 437.1 | 437.1 | 0 |  | -0.00113 | 1
315115 | 1S HAMPT1 | 14 | 0 | 15 | 53 | 0 | 0.1042 |  | -0.00119 | 1
315611 | 6Z1-036WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 | NEW | -0.00122 | 1
916042 | Z1-036 E | 14 | 0 | 0 | 261.3 | 104.5 | 0 | NEW | -0.00122 | 1
315605 | 6W1-029WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00123 | 1
901082 | W1-029 E | 14 | 0 | 0 | 169 | 67.6 | 0 | NEW | -0.00123 | 1
314295 | 6BIRDNECK | 14 | 12.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 |  | -0.00126 | 1
315098 | 1CHESPKA | 14 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315099 | 1CHESPKB | 14 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0.19754 |  | -0.00126 | 1
315108 | 1ELIZAR1 | 14 | 0 | 26 | 109.4 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315109 | 1ELIZAR2 | 14 | 0 | 26 | 107.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315110 | 1ELIZAR3 | 14 | 0 | 26 | 110.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315260 | 1GOSPORTA | 14 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315261 | 1GOSPORTB | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315262 | 1GOSPORTC | 14 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
916192 | Z1-068 E | 14 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 0 | NEW | -0.00126 | 1
315116 | 1SURRY 1 | 14 | 0 | 189 | 844.6 | 844.6 | 0 |  | -0.00128 | 1
315117 | 1GRAVELC | 14 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0.19754 |  | -0.00128 | 1
315119 | 1GRAVEL3 | 14 | 0 | 74.6 | 85.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00128 | 1
315120 | 1GRAVEL4 | 14 | 0 | 75.6 | 86.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00128 | 1
315121 | 1GRAVEL5 | 14 | 0 | 74.6 | 85.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00128 | 1
315122 | 1GRAVEL6 | 14 | 0 | 75.5 | 86.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00128 | 1
315233 | 1SURRY 2 | 14 | 0 | 189 | 843.5 | 843.5 | 0 |  | -0.00128 | 1
315092 | 1YORKTN3 | 14 | 0 | 190 | 787.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00129 | 1
315076 | 1HOPPOLC | 14 | 0 | 15 | 52.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.0013 | 1
315067 | 1DARBY 1 | 14 | 0 | 74.4 | 85.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00133 | 1
315068 | 1DARBY 2 | 14 | 0 | 74.5 | 85.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00133 | 1
315069 | 1DARBY 3 | 14 | 0 | 74.7 | 85.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00133 | 1
315070 | 1DARBY 4 | 14 | 0 | 74.8 | 86 | 0 | 0.1042 |  | -0.00133 | 1
315034 | 1NORNECKC1 | 14 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0.19754 |  | -0.00136 | 1
315035 | 1NORNECKC2 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.19754 |  | -0.00136 | 1
315225 | 1N ANNA1 | 14 | 0 | 185 | 948.5 | 948.5 | 0 |  | -0.00147 | 1
315226 | 1N ANNA2 | 14 | 0 | 185 | 948.9 | 948.9 | 0 |  | -0.00147 | 1
315021 | 1REMNGT1 | 14 | 0 | 40 | 149.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00154 | 1
315022 | 1REMNGT2 | 14 | 0 | 40 | 151.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00154 | 1
315023 | 1REMNGT3 | 14 | 0 | 40 | 170 | 0 | 0.1042 |  | -0.00154 | 1
315024 | 1REMNGT4 | 14 | 0 | 40 | 151.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00154 | 1
200665 | 26SHAWVL 3 | 14 | 0 | 152.2 | 175 | 175 | 0 |  | -0.00156 | 1
315015 | 1POSSMC1 | 14 | 0 | 9 | 35.7 | 0 | 0.28116 |  | -0.00168 | 1
315018 | 1POSSMC2 | 14 | 0 | 9 | 35.8 | 0 | 0.28116 |  | -0.00168 | 1
314088 | 6VANDORN | 14 | 30.2 | 7 | 21 | 7 | 0.1042 |  | -0.00169 | 1
315001 | 1OMF A | 14 | 0 | 5 | 39.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00169 | 1
315002 | 1OMF B | 14 | 0 | 5 | 39.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00169 | 1
224034 | DICK CT1 | 14 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0.1042 |  | -0.00208 | 1
224056 | MCTRSH1G | 14 | 0 | 45.2 | 52 | 0 | 0.1042 |  | -0.00208 | 1
224046 | MORGTU1 | 14 | 0 | 197 | 613.3 | 613.3 | 0 |  | -0.0023 | 1
224047 | MORGTU2 | 14 | 0 | 203 | 619.4 | 619.4 | 0 |  | -0.0023 | 1
224037 | CHALK U3 | 14 | 0 | 112 | 595 | 0 | 0.1042 |  | -0.00232 | 1
224038 | CHALK U4 | 14 | 0 | 112 | 585.3 | 0 | 0.1042 |  | -0.00232 | 1
200040 | C CLF G1 | 14 | 0 | 50 | 866 | 866 | 0 |  | -0.00234 | 1
200041 | C CLF G2 | 14 | 0 | 50 | 841.8 | 841.8 | 0 |  | -0.00234 | 1
226895 | WOAKV2-037 E | 14 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00255 | 1
220901 | BRANDNG1 | 14 | 0 | 220 | 638.9 | 638.9 | 0 |  | -0.00309 | 1
220902 | BRANDNG2 | 14 | 0 | 220 | 642.7 | 642.7 | 0 |  | -0.00309 | 1
220920 | WAGNERG4 | 14 | 0 | 60 | 397 | 0 | 0.1042 |  | -0.00309 | 1
220917 | WAGNERG1 | 14 | 0 | 20 | 128.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00314 | 1
220919 | WAGNERG3 | 14 | 0 | 266.6 | 306.4 | 306.4 | 0 |  | -0.00314 | 1
220932 | BRESCOG1 | 14 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0.1042 |  | -0.00323 | 1
200034 | PCHBTM 2 | 14 | 0 | 150 | 1288.2 | 1288.2 | 0 |  | -0.00433 | 1
200035 | PCHBTM 3 | 14 | 0 | 150 | 1307 | 1307 | 0 |  | -0.00434 | 1
213794 | MDYRN5-6 | 14 | 0 | -240 | 267 | -240 | 0.05366 |  | -0.00444 | 1
213795 | MDYRN7-8 | 14 | 0 | -240 | 268 | -240 | 0.05366 |  | -0.00444 | 1
213792 | MDYRN1-2 | 14 | 0 | -240 | 267 | -240 | 0.05366 |  | -0.00445 | 1
213793 | MDYRN3-4 | 14 | 0 | -240 | 268 | -240 | 0.05366 |  | -0.00445 | 1
232907 | VN8 | 14 | 0 | 50 | 153 | 0 | 0.1042 |  | -0.00473 | 1
232851 | DUP-SFR1 | 14 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.00474 | 1
232904 | IR4 | 14 | 0 | 80 | 411.9 | 411.9 | 0 |  | -0.00474 | 1
233906 | AB1-056 C | 14 | 0 | 0 | 64.4 | 25.8 | 0 |  | -0.00474 | 1
930202 | AB1-056 E | 14 | 0 | 0 | 183.4 | 73.4 | 0 | NEW | -0.00474 | 1
208769 | SISO | 14 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00475 | 1
232616 | GEN FOOD | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 |  | -0.00475 | 1
231901 | EM4 | 14 | 0 | 50 | 174 | 174 | 0 |  | -0.00479 | 1
231916 | EM3 | 14 | 0 | 30 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00479 | 1
231900 | EM5 | 14 | 0 | 100 | 450 | 0 | 0.1042 |  | -0.00484 | 1
200036 | SALEM-G1 | 14 | 0 | 996.8 | 1145.8 | 1145.8 | 0 |  | -0.00489 | 1
200037 | SALEM-G2 | 14 | 0 | 990.8 | 1138.9 | 1138.9 | 0 |  | -0.00489 | 1
200039 | HOPE CG1 | 14 | 0 | 1025.1 | 1178.3 | 1178.3 | 0 |  | -0.00489 | 1
208835 | TUHI V3-051 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | NEW | -0.00489 | 1
213587 | EDDYSTN3 | 14 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0.1042 |  | -0.00494 | 1
213589 | EDDYSTN4 | 14 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0.1042 |  | -0.00494 | 1
213400 | COVANTA DELA | 14 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0.1042 |  | -0.00498 | 1
200042 | LIMERCK2 | 14 | 0 | 55 | 1122.1 | 1122.1 | 0 |  | -0.00501 | 1
228309 | CCLP NUG | 14 | 0 | 46 | 240 | 240 | 0 |  | -0.00501 | 1
213806 | COVANTA PLYM | 14 | 0 | 4.7 | 28 | 0 | 0.1042 |  | -0.00502 | 1
227881 | GRENWCHG | 14 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00502 | 1
228304 | LOGAN | 14 | 0 | 50 | 219 | 219 | 0 |  | -0.00502 | 1
228717 | S121 | 14 | 0 | 49.6 | 57 | 0 | 0.1042 |  | -0.00502 | 1
228727 | W2-039G | 14 | 0 | 48.3 | 55.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00502 | 1
228733 | AB1-119 E | 14 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00503 | 1
230403 | AB1-116 E | 14 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00503 | 1
213742 | LIMERCK1 | 14 | 0 | 55 | 1119.7 | 1119.7 | 0 |  | -0.00504 | 1
214030 | WAYNEJCT | 14 | 26.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0.19754 |  | -0.00504 | 1
219267 | GLOU CO RR | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 5.3 | 0.1042 |  | -0.00505 | 1
219286 | CAMD CO RR | 14 | 0 | 0 | 24 | 11.3 | 0.1042 |  | -0.00505 | 1
227842 | MARINGEN | 14 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | 0.30476 | ENERGY | -0.00505 | 1
213797 | MERCK 2 | 14 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0.1042 |  | -0.00509 | 1
213798 | MERCK 3 | 14 | 0 | 13 | 42 | 0 | 0 |  | -0.00509 | 1
203349 | 26Z1-069 C | 14 | 0 | 0 | 17.1 | 6.8 | 0 |  | -0.00517 | 1
916202 | Z1-069 E | 14 | 0 | 0 | 56.7 | 22.7 | 0 | NEW | -0.00517 | 1
217188 | WHELABTR_G | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00524 | 1
204639 | 27GLATFLTR | 14 | 13.2 | 0 | 35 | 35 | 0 |  | -0.00531 | 1
218344 | TOSCO_G6 | 14 | 0 | 37 | 42.5 | 6.8 | 0.1042 |  | -0.00543 | 1
218516 | UCRR | 14 | 0 | 0 | 37.4 | 17.6 | 0.1042 |  | -0.00544 | 1
218404 | KENILWRTH C | 14 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00545 | 1
217065 | ECRRF_1 | 14 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00546 | 1
217323 | ECRRF_2 | 14 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00546 | 1
204642 | 27YK SOLID | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.1042 |  | -0.00552 | 1
204641 | 27PANTHER | 14 | 0 | 69.6 | 80 | 80 | 0 |  | -0.00566 | 1
208909 | MACR G3 | 14 | 0 | 250 | 850 | 0 | 0.1042 |  | -0.00569 | 1
208910 | MACR G4 | 14 | 0 | 250 | 850 | 0 | 0.1042 |  | -0.00569 | 1
209007 | NOEN IPP | 14 | 0 | 96.9 | 111.4 | 111.4 | 0 |  | -0.00576 | 1
935072 | AD1-143 E1 | 14 | 0 | 0 | 34.3 | 13.7 | 0 | NEW | -0.00579 | 1
921662 | AA2-017 C | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 | NEW | -0.00589 | 1
921663 | AA2-017 E | 14 | 0 | 0 | 85.3 | 34.1 | 0 | NEW | -0.00589 | 1
208981 | FOWH IPP | 14 | 0 | 0 | 42.7 | 42.7 | 0 |  | -0.00592 | 1
209021 | WEST IPP | 14 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 |  | -0.00592 | 1
208982 | GLBT IPP | 14 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |  | -0.00593 | 1
209013 | SCEN IPP | 14 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00593 | 1
209022 | WHFR IPP | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.00593 | 1
209027 | LOR2_Q27 | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 4.5 | 0 |  | -0.00593 | 1
212266 | LOR1 | 14 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 0 |  | -0.00593 | 1
916008 | LOR1 E | 14 | 0 | 0 | 23.8 | 9.5 | 0 | NEW | -0.00593 | 1
916009 | LOR2_Q27 E | 14 | 0 | 0 | 88.8 | 35.5 | 0 | NEW | -0.00593 | 1
208900 | BRIS G1 | 14 | 0 | 269.2 | 309.4 | 309.4 | 0 |  | -0.00596 | 1
208901 | BRIS G2 | 14 | 0 | 138 | 366.1 | 366.1 | 0 |  | -0.00596 | 1
208902 | BRIS G3 | 14 | 0 | 651.6 | 749 | 749 | 0 |  | -0.00596 | 1
204640 | 27LARA | 14 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.1042 |  | -0.00598 | 1
200038 | SUSQ 2 | 14 | 0 | 1089 | 1251.7 | 1251.7 | 0 |  | -0.00602 | 1
208911 | MONT G1 | 14 | 0 | 659.9 | 758.5 | 758.5 | 0 |  | -0.00603 | 1
208912 | MONT G2 | 14 | 0 | 659.4 | 757.9 | 757.9 | 0 |  | -0.00603 | 1
208918 | SUSQ 1 | 14 | 0 | 1090.4 | 1253.3 | 1253.3 | 0 |  | -0.00627 | 1
208985 | MERR IPP | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.1042 |  | -0.00644 | 1
208972 | BECR K09 | 14 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0 |  | -0.00668 | 1
946263 | BECR K09 E | 14 | 0 | 0 | 20.7 | 8.3 | 0 | NEW | -0.00668 | 1
925954 | AC1-071 C | 14 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 | 0 | NEW | -0.00739 | 1
925955 | AC1-071 E | 14 | 0 | 0 | 62.1 | 24.8 | 0 | NEW | -0.00739 | 1
209010 | PEIP 1 | 14 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0.28996 |  | -0.00741 | 1
209029 | WAYM IPP | 14 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 0 |  | -0.00741 | 1
209031 | WAYM IPP E | 14 | 0 | 0 | 55.5 | 22.2 | 0 | NEW | -0.00741 | 1
200887 | 26ARMNA MT | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.01103 | 1
203999 | P-047 E | 14 | 0 | 0 | 80.5 | 32.2 | 0 | NEW | -0.01103 | 1
200823 | 26MHP_X3-003 | 14 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.0127 | 1
200851 | 26MEHOOP3 | 14 | 1 | 51.3 | 59 | 0 | 0.1042 |  | -0.0127 | 1
200917 | 26MTNTP_P28 | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.0127 | 1
294573 | P-028 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.0127 | 1
200642 | 26SENECA#1 | 14 | 0 | -210 | -210 | -210 | 0.0272 |  | -0.01897 | 1
200643 | 26SENECA#2 | 14 | 0 | -195 | -195 | -195 | 0.0272 |  | -0.01897 | 1
200894 | 26K02 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.03682 | 1
200666 | 26SHAWVL 4 | 14 | 0 | 152.2 | 175 | 175 | 0 |  | -0.19451 | 1

## FG# GD-LL46
Flow Gate # 46: |  | 999337 26SHAWVL 21.0 200726 26SHAWVL 2 230 2A
Cont. Name: |  | 108.81 ['PN_P2-3_PN-230-21DT_SRT-A'] | [5 empty] | MVA Rating: |  |  | 149 |  | Ramping Limit:
Base Flow(MVA): |  |  | 155.30 |  |  |  |  | Total Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Flows(MVA): |  |  | 4.81 |  |  |  |  | MTX Adder(MVA): |  |  | 0
MTX 80¦50(MVA): |  |  | 0 |  |  |  |  | Q Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Avail(%): |  |  | 100% |  |  |  |  | Adder Impact: |  |  | Adder Ava. = 100.00%
80¦50 Dispatch(MW): |  |  | 20 |  |  |  |  | Adder Dispatch(MW): |  |  | 0
Final DC Loading(MVA): |  |  | 160.11 |  |  |  |  | Final AC Loading(MVA): |  |  | 162.13
Final DC Loading(%): |  |  | 107.46 |  |  |  |  | Final AC Loading(%): |  |  | 108.81
Bus # | Name | Area | Pload | Pmin | Pmax | Pgen | EEFORd | Status | DFAX | Commercial Probability | Cum. Avail. | 50/50 MW | Adder MW | 50/50¦Adder
200905 | 26Q36 | 14 | 0 | 0 | 8.3 | 3.3 | 0 |  | 0.24047 | 1 | 100% | 0.7984 |  | 50/50
290086 | Q-036 E | 14 | 0 | 0 | 41.7 | 16.7 | 0 | NEW | 0.24047 | 1 | 100% | 4.011 |  | 50/50
200722 | 26SHAWVL 2 | 14 | 0 | 108.8 | 125 | 125 | 0 |  | 0.62722 | 1
200715 | 26SHAWVL 1 | 14 | 0 | 107 | 123 | 123 | 0 |  | 0.43425 | 1
200945 | 26CT_V3-030 | 14 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 0 |  | 0.08767 | 1
293393 | V3-030E | 14 | 0 | 0 | 28.2 | 11.3 | 0 | NEW | 0.08767 | 1
200883 | Q-053 E | 14 | 0 | 0 | 31.6 | 12.6 | 0 | NEW | 0.08336 | 1
200915 | 26CHSTN_FL | 14 | 0 | 0 | 6.4 | 2.6 | 0 |  | 0.08336 | 1
200805 | 26COLVER13 | 14 | 0 | 95.7 | 110 | 110 | 0 |  | 0.07559 | 1
200503 | 26C.SLOPE | 14 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0.1042 |  | 0.04556 | 1
200888 | 26HIGHLAND | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | 0.03688 | 1
200925 | 26R32 | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 |  | 0.03688 | 1
293603 | O-018 E | 14 | 0 | 0 | 54.4 | 21.8 | 0 | NEW | 0.03688 | 1
296332 | R-032 E | 14 | 0 | 0 | 62.3 | 24.9 | 0 | NEW | 0.03688 | 1
200889 | 26STNY CRK | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | 0.03102 | 1
294903 | P-060 E | 14 | 0 | 0 | 44 | 17.6 | 0 | NEW | 0.03102 | 1
200649 | 26PENNTECH | 14 | 0 | 12 | 42.3 | 0 | 0.1042 |  | 0.02886 | 1
200846 | 26FORWARD | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | 0.02765 | 1
200864 | K-013 E | 14 | 0 | 0 | 26.2 | 10.5 | 0 | NEW | 0.02765 | 1
200834 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 |  | 0.02498 | 1
916004 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 | NEW | 0.02498 | 1
200890 | 26BF_G21_K23 | 14 | 0 | 0 | 4.8 | 1.9 | 0 |  | 0.02103 | 1
200891 | 26CSLMN_L13 | 14 | 0 | 0 | 5.9 | 2.4 | 0 |  | 0.02103 | 1
200892 | 26LOOKOUT | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 2.5 | 0 |  | 0.02103 | 1
292350 | K-023 | 14 | 0 | 0 | 42 | 16.8 | 0 | NEW | 0.02103 | 1
292542 | L-013 1 | 14 | 0 | 0 | 32 | 12.8 | 0 | NEW | 0.02103 | 1
293432 | R-040 E | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | NEW | 0.02103 | 1
293902 | O-048 E | 14 | 0 | 0 | 28.8 | 11.5 | 0 | NEW | 0.02103 | 1
202652 | 26RGH_Y1-033 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | 0.01611 | 1
913142 | Y1-033 E OP1 | 14 | 0 | 0 | 34 | 13.6 | 0 | NEW | 0.01611 | 1
200833 | 26SEWRDB34 | 14 | 0 | 457.4 | 525.7 | 525.7 | 0 |  | 0.01523 | 1
200886 | 26ARWF_N39 | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | 0.01238 | 1
203034 | 26NA_O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 9.1 | 3.6 | 0 |  | 0.01238 | 1
293301 | N-039 E | 14 | 0 | 0 | 64 | 25.6 | 0 | NEW | 0.01238 | 1
294515 | O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | 0.01238 | 1
200837 | 26HOMER C1 | 14 | 0 | 539.4 | 620 | 620 | 0 |  | 0.01096 | 1
200838 | 26HOMER C2 | 14 | 0 | 534.2 | 614 | 614 | 0 |  | 0.00669 | 1
200839 | 26HOMER C3 | 14 | 0 | 565.5 | 650 | 650 | 0 |  | 0.00669 | 1
200662 | 26SCRUB GR | 14 | 0 | 73.9 | 85 | 85 | 0 |  | 0.00529 | 1
236523 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0 |  | 0.00236 | 1
916003 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 13.3 | 5.3 | 0 | NEW | 0.00236 | 1
237312 | 01DANS_S-014 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5.6 | 0 |  | 0.00146 | 1
290229 | S-014 E | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | 0.00146 | 1
237505 | 01ELLIOTTS | 14 | 0 | 0 | 5.5 | 2.2 | 0 |  | 0.0014 | 1
916002 | 01ELLIOTTS E | 14 | 0 | 0 | 44.9 | 18 | 0 | NEW | 0.0014 | 1
200030 | CONE G1 | 14 | 0 | 740 | 850.6 | 850.6 | 0 |  | 0.00125 | 1
200031 | CONE G2 | 14 | 0 | 739.5 | 850 | 850 | 0 |  | 0.00125 | 1
200032 | KEYS G1 | 14 | 0 | 741.5 | 852.3 | 852.3 | 0 |  | 0.00122 | 1
200033 | KEYS G2 | 14 | 0 | 740.9 | 851.6 | 851.6 | 0 |  | 0.00122 | 1
235854 | 01KL_K28_T16 | 14 | 0 | 0 | 17.3 | 6.9 | 0 |  | 0.00088 | 1
292401 | K-028 E | 14 | 0 | 0 | 58.6 | 23.4 | 0 | NEW | 0.00088 | 1
885642 | T-016 E | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 | NEW | 0.00088 | 1
235091 | U2-061_E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | 0.00086 | 1
237512 | 01ROTHROCK | 14 | 0 | 0 | 6.5 | 2.6 | 0 |  | 0.00086 | 1
235625 | 01BACKB | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | 0.00078 | 1
237319 | 01FMR_U2-030 | 14 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 0 |  | 0.00078 | 1
916000 | 01BACKB E | 14 | 0 | 0 | 57.9 | 23.2 | 0 | NEW | 0.00078 | 1
929522 | U2-030 E | 14 | 0 | 0 | 52.2 | 20.9 | 0 | NEW | 0.00078 | 1
235098 | U2-073A E | 14 | 0 | 0 | 116.1 | 46.4 | 0 | NEW | 0.00074 | 1
235099 | U2-073B E | 14 | 0 | 0 | 50.9 | 20.4 | 0 | NEW | 0.00074 | 1
235530 | 01TR_U2-073A | 14 | 0 | 0 | 14.6 | 5.8 | 0 |  | 0.00074 | 1
235531 | 01TR_U2-073B | 14 | 0 | 0 | 8.4 | 3.4 | 0 |  | 0.00074 | 1
236001 | 01WARRIOR RN | 14 | 0 | 72 | 180 | 121.6 | 0.1042 |  | 0.00067 | 1
237036 | AD2-002_GEN | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1042 |  | 0.00061 | 1
237507 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 10.7 | 4.3 | 0 |  | 0.00031 | 1
916001 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 44.5 | 17.8 | 0 | NEW | 0.00031 | 1
254063 | 15CHSWK1 | 14 | 0 | 200 | 567.5 | 383.2 | 0.1042 |  | 0.00026 | 1
235092 | P59+W2-57 E | 14 | 0 | 0 | 85.9 | 34.4 | 0 | NEW | 0.00018 | 1
237511 | 01LEADS_P59 | 14 | 0 | 0 | 11.7 | 4.7 | 0 |  | 0.00018 | 1
235555 | 01GRANT | 14 | 0 | 32 | 80 | 54 | 0.1042 |  | 0.00013 | 1
239089 | 02SAMMG5 | 14 | 0 | 253.4 | 291.3 | 196.7 | 0.1042 |  | 6e-05 | 1
239090 | 02SAMMG6 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | 6e-05 | 1
239091 | 02SAMMG7 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | 6e-05 | 1
253900 | 15BVRVL1 | 14 | 0 | 781.7 | 898.5 | 898.5 | 0 |  | 5e-05 | 1
253901 | 15BVRVL2 | 14 | 0 | 782.4 | 899.3 | 899.3 | 0 |  | 5e-05 | 1
243185 | 05CDG3 | 14 | 0 | 539.7 | 620.4 | 418.9 | 0.1042 |  | 1e-05 | 1
243190 | 05CDG1 | 14 | 0 | 508.9 | 585 | 395 | 0.1042 |  | 1e-05 | 1
243191 | 05CDG2 | 14 | 0 | 508.9 | 585 | 395 | 0.1042 |  | 1e-05 | 1
235583 | 01FMRTN1 | 14 | 47.6 | 480.2 | 552 | 372.8 | 0.1042 |  | -0.0001 | 1
235584 | 01FMRTN2 | 14 | 46.7 | 474.6 | 545.5 | 368.4 | 0.1042 |  | -0.0001 | 1
235853 | 01AC1-140 | 14 | 0 | 280 | 710 | 479.4 | 0.1042 |  | -0.00012 | 1
243189 | 05MLG2 | 14 | 0 | 687.5 | 790.2 | 533.6 | 0.1042 |  | -0.00014 | 1
235585 | 01HARRN1 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00015 | 1
235586 | 01HARRN2 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00015 | 1
235587 | 01HARRN3 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 441.2 | 0.1042 |  | -0.00015 | 1
243188 | 05MLG1 | 14 | 0 | 670 | 770.1 | 520 | 0.1042 |  | -0.00021 | 1
235590 | 01PLEAS1 | 14 | 0 | 555.9 | 639 | 431.5 | 0.1042 |  | -0.00022 | 1
235591 | 01PLEAS2 | 14 | 0 | 555.9 | 639 | 431.5 | 0.1042 |  | -0.00022 | 1
235780 | 01BEECHRIDGE | 14 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |  | -0.00025 | 1
237033 | AB1-150 C | 14 | 0 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0 |  | -0.00025 | 1
923384 | M24 E | 14 | 0 | 0 | 85.5 | 34.2 | 0 | NEW | -0.00025 | 1
931012 | AB1-150 E | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 17.6 | 0 | NEW | -0.00025 | 1
247548 | V4-010 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00032 | 1
247551 | U4-028 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
247940 | U4-028 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
247941 | U4-029 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
247947 | V4-010 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
270174 | U4-029 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00032 | 1
238670 | 02DVBSG1 | 14 | 0 | 779.5 | 896 | 896 | 0 |  | -0.00033 | 1
241885 | AC2-103 C1 | 14 | 0 | 0 | 19.3 | 7.7 | 0 |  | -0.00033 | 1
241886 | AC2-103 C2 | 14 | 0 | 0 | 19.3 | 7.7 | 0 |  | -0.00033 | 1
247522 | U1-059 C | 14 | 0 | 0 | 9.6 | 3.8 | 0 |  | -0.00033 | 1
247540 | U2-072 C | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00033 | 1
247555 | W1-056 C | 14 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 |  | -0.00033 | 1
247932 | U2-072 E | 14 | 0 | 0 | 261 | 104.4 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
247942 | W1-056 E | 14 | 0 | 0 | 16 | 6.4 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
270165 | U1-059 E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
907201 | AC2-103 E1 | 14 | 0 | 0 | 129.5 | 51.8 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
907202 | AC2-103 E2 | 14 | 0 | 0 | 129.5 | 51.8 | 0 | NEW | -0.00033 | 1
238555 | 02AVONG9 | 14 | 0 | 240 | 627.1 | 423.5 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
238564 | 02BAYSG1 | 14 | 0 | 118.3 | 136 | 91.8 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
238885 | 02LEMOG1 | 14 | 0 | 139.2 | 160 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
238886 | 02LEMOG2 | 14 | 0 | 139.2 | 160 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
239064 | 02RICHG1 | 14 | 3.1 | 0 | 11 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
239202 | 02STRYCT | 14 | 0 | 5 | 12.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
239293 | 02BS-PKR | 14 | 0 | 2 | 13.3 | 0 | 0.1042 |  | -0.00034 | 1
242894 | 05MTG1 | 14 | 0 | 500 | 1308.8 | 883.8 | 0.1042 |  | -0.00035 | 1
246936 | 05BLCK-1 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.00035 | 1
246937 | 05BLCK-2 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.00035 | 1
246938 | 05BLCK-3 C | 14 | 0 | 0 | 16.5 | 6.6 | 0 |  | -0.00035 | 1
247607 | V1-011 GEN | 14 | 2 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00035 | 1
247908 | 05BLCK-1 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.00035 | 1
247909 | 05BLCK-2 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.00035 | 1
247910 | 05BLCK-3 E | 14 | 0 | 0 | 84.8 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00035 | 1
247959 | V1-011 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00035 | 1
243186 | 05GVG1 | 14 | 102 | 500 | 1389 | 938 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
243187 | 05GVG2 | 14 | 0 | 500 | 1407 | 950.1 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
246953 | 05TIMB G C | 14 | 0 | 0 | 22.9 | 9.2 | 0 |  | -0.00036 | 1
247521 | T131 | 14 | 0 | 26.1 | 30 | 12 | 0 |  | -0.00036 | 1
247911 | 05TIMB G E | 14 | 0 | 0 | 76.1 | 30.4 | 0 | NEW | -0.00036 | 1
248026 | 06KYGER 1HP | 14 | 9 | 50 | 124.2 | 83.9 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248027 | 06KYGER 1LP | 14 | 9 | 63.3 | 72.8 | 49.2 | 0 |  | -0.00036 | 1
248028 | 06KYGER 2HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248029 | 06KYGER 2LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.00036 | 1
248030 | 06KYGER 3HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248031 | 06KYGER 3LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.00036 | 1
248032 | 06KYGER 4HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248033 | 06KYGER 4LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.00036 | 1
248034 | 06KYGER 5HP | 14 | 9 | 107.4 | 123.4 | 83.3 | 0.1042 |  | -0.00036 | 1
248035 | 06KYGER 5LP | 14 | 9 | 63.2 | 72.6 | 49 | 0 |  | -0.00036 | 1
270164 | T-131 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00036 | 1
270191 | AC1-173 C | 14 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 0 |  | -0.00036 | 1
926866 | AC1-173 E | 14 | 0 | 0 | 66 | 26.4 | 0 | NEW | -0.00036 | 1
243440 | 05CKG1 | 14 | 0 | 882.6 | 1014.5 | 1014.5 | 0 |  | -0.00037 | 1
243441 | 05CKG2 | 14 | 0 | 1031.8 | 1186 | 1186 | 0 |  | -0.00037 | 1
253314 | AC1-085 A_E | 14 | 0 | 0 | 124 | 49.6 | 0 | NEW | -0.00037 | 1
253317 | AC1-085 B_E | 14 | 0 | 0 | 124 | 49.6 | 0 | NEW | -0.00037 | 1
270201 | AC2-176 C | 14 | 0 | 0 | 16.9 | 6.8 | 0 |  | -0.00037 | 1
933596 | AC2-176 E | 14 | 0 | 0 | 113.1 | 45.2 | 0 | NEW | -0.00037 | 1
243795 | 05HDWTR1G C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00038 | 1
246991 | 05WLD G1 C | 14 | 0 | 0 | 13.2 | 5.3 | 0 |  | -0.00038 | 1
247255 | 05WLD G2 C | 14 | 0 | 0 | 12.8 | 5.1 | 0 |  | -0.00038 | 1
247536 | 05BLUFF P WF | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 |  | -0.00038 | 1
247543 | V3-007 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00038 | 1
247929 | S-071 E | 14 | 0 | 0 | 96 | 38.4 | 0 | NEW | -0.00038 | 1
247935 | V3-007 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00038 | 1
247958 | 05WLD G2 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00038 | 1
247963 | 05HDWTR1G E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00038 | 1
251830 | BIOENGRY | 14 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | -0.00038 | 1
251947 | 08EBND2 | 14 | 0 | 522 | 600 | 405.2 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
251950 | 08M.FRT7 | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
251951 | 08M.FRT8 | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
251968 | 08ZIMRHP | 14 | 0 | 638.6 | 734 | 495.7 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
251969 | 08ZIMRLP | 14 | 0 | 509.8 | 586 | 395.7 | 0 |  | -0.00038 | 1
251973 | 08YANKGE | 14 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00038 | 1
242891 | 05AMG1 | 14 | 0 | 696 | 800 | 540.2 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
242892 | 05AMG2 | 14 | 0 | 696 | 800 | 540.2 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
242893 | 05AMG3 | 14 | 0 | 1157.1 | 1330 | 898.1 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
243859 | 05FR-11G C | 14 | 0 | 0 | 25.7 | 10.3 | 0 |  | -0.00039 | 1
243862 | 05FR-12G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00039 | 1
243864 | 05FR-21G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00039 | 1
243866 | 05FR-22G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00039 | 1
243870 | 05FR-3G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00039 | 1
243873 | 05FR-4G C | 14 | 0 | 0 | 29.1 | 11.6 | 0 |  | -0.00039 | 1
246909 | 05MDL-1G C | 14 | 0 | 0 | 25.9 | 10.4 | 0 |  | -0.00039 | 1
246910 | 05MDL-2G C | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
246976 | 05MDL-3G C | 14 | 0 | 4.8 | 15.3 | 6.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
246979 | 05MDL-4G C | 14 | 0 | 0 | 11.8 | 4.7 | 0 |  | -0.00039 | 1
247556 | 05MDL-5G | 14 | 0 | 0 | 20.2 | 8.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
247900 | 05FR-11G E | 14 | 0 | 0 | 78.3 | 31.3 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247901 | 05FR-12G E | 14 | 0 | 0 | 77 | 30.8 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247902 | 05FR-21G E | 14 | 0 | 0 | 82.3 | 32.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247903 | 05FR-22G E | 14 | 0 | 0 | 78.8 | 31.5 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247904 | 05FR-3G E | 14 | 0 | 0 | 159.6 | 63.8 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247905 | 05FR-4G E | 14 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247906 | 05MDL-1G E | 14 | 0 | 0 | 174.1 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247907 | 05MDL-2G E | 14 | 0 | 0 | 84.8 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247912 | 05MDL-3G E | 14 | 0 | 0 | 84.7 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247913 | 05MDL-4G E | 14 | 0 | 0 | 88.2 | 35.3 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
247943 | T-127 E | 14 | 0 | 0 | 79.8 | 31.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
270180 | AB1-006 W1 | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
270181 | AB1-006 W2 | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00039 | 1
274654 | BRAIDWOOD;1U | 14 | 0 | 1029.2 | 1183 | 1183 | 0 |  | -0.00039 | 1
274655 | BRAIDWOOD;2U | 14 | 0 | 1004 | 1154 | 1154 | 0 |  | -0.00039 | 1
274660 | LASCO STA;1U | 14 | 0 | 150 | 1131.2 | 1131.2 | 0 |  | -0.00039 | 1
274661 | LASCO STA;2U | 14 | 0 | 150 | 1134.8 | 1134.8 | 0 |  | -0.00039 | 1
274674 | JOLIET 9 ;6U | 14 | 0 | 90 | 281 | 189.8 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
274675 | JOLIET 29;7U | 14 | 0 | 70 | 518 | 178.3 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
274676 | JOLIET 29;8U | 14 | 0 | 100 | 518 | 171.5 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
274687 | WILL CNTY;4U | 14 | 0 | 0 | 510 | 344.4 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
274847 | GR RIDGE ;BU | 14 | 0 | 0 | 27.4 | 11 | 0 |  | -0.00039 | 1
274871 | GR RIDGE ;2U | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 4.1 | 0 |  | -0.00039 | 1
274887 | PILOT HIL;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | -0.00039 | 1
274888 | KELLY CRK;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | -0.00039 | 1
275149 | KELLYCK ;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
293061 | N-015 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
293519 | PILOT HIL;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
294392 | P-010 E | 14 | 0 | 0 | 152.4 | 61 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
342957 | 1SPURLK1G | 14 | 0 | 100 | 300 | 202.6 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
342960 | 1SPURLK2G | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 0 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
342963 | 1SPURLK3G | 14 | 0 | 80 | 268 | 181 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
342966 | 1SPURLK4G | 14 | 0 | 80 | 268 | 181 | 0.1042 |  | -0.00039 | 1
930041 | AB1-006 E1 | 14 | 0 | 0 | 77.2 | 30.9 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
930042 | AB1-006 E2 | 14 | 0 | 0 | 96.8 | 38.7 | 0 | NEW | -0.00039 | 1
243442 | 05RKG1 | 14 | 0 | 836.9 | 1356 | 915.7 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
243443 | 05RKG2 | 14 | 0 | 1131 | 1300 | 877.9 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
243827 | 05SUNCOKE | 14 | 8.2 | 0 | 54.8 | 37 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248014 | 06CLIFTY 1HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248015 | 06CLIFTY 1LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248016 | 06CLIFTY 2HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248017 | 06CLIFTY 2LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248018 | 06CLIFTY 3HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248019 | 06CLIFTY 3LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248020 | 06CLIFTY 4HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248021 | 06CLIFTY 4LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248022 | 06CLIFTY 5HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248023 | 06CLIFTY 5LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
248024 | 06CLIFTY 6HP | 14 | 9 | 50 | 124.7 | 84.2 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
248025 | 06CLIFTY 6LP | 14 | 9 | 63.8 | 73.3 | 49.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
270681 | BRIGHTSTK; R | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.0004 | 1
270839 | OTTER CRK; R | 14 | 0 | 0 | 19.5 | 7.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
274656 | BYRON ;1U | 14 | 0 | 1016.6 | 1168.5 | 1168.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
274657 | BYRON ;2U | 14 | 0 | 993.1 | 1141.5 | 1141.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
274677 | POWERTON ;5U | 14 | 0 | 669 | 769 | 519.3 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274678 | POWERTON ;6U | 14 | 0 | 669 | 769 | 519.3 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274682 | WAUKEGAN ;7U | 14 | 0 | 130 | 328 | 221.5 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274683 | WAUKEGAN ;8U | 14 | 0 | 308.3 | 354.4 | 239.3 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274727 | ZION EC ;3P | 14 | 0 | 143.6 | 165 | 0 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
274849 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 9.7 | 3.9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274850 | MENDOTA H;RU | 14 | 0 | 0 | 14.4 | 5.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
274851 | PROVIDENC;RU | 14 | 0 | 0 | 14.8 | 5.9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274853 | TWINGROVE;U1 | 14 | 0 | 0 | 34.8 | 13.9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274854 | TWINGROVE;U2 | 14 | 0 | 0 | 35.8 | 14.3 | 0 |  | -0.0004 | 1
274855 | GSG-6 ;RU | 14 | 0 | 5.6 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
274856 | ECOGROVE ;U1 | 14 | 0 | 0 | 19.4 | 7.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
274861 | TOP CROP ;1U | 14 | 0 | 0 | 18.4 | 7.4 | 0 |  | -0.0004 | 1
274862 | TOP CROP ;2U | 14 | 0 | 0 | 35.1 | 14 | 0 |  | -0.0004 | 1
274863 | CAYUGA RI;1U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274864 | CAYUGA RI;2U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.0004 | 1
274872 | LEE DEKAL;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.0004 | 1
274879 | MINONK ;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.0004 | 1
276173 | Z2-081 | 14 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.0004 | 1
276602 | WESTBROOK C | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 2.8 | 0 |  | -0.0004 | 1
276603 | SUBLETTE C | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.0004 | 1
276645 | AC1-214 C1 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.0004 | 1
276646 | AC1-214 C2 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.0004 | 1
276655 | AB2-047 C1 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 6.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
276656 | AB2-047 C2 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 6.5 | 0 |  | -0.0004 | 1
290021 | O50 E | 14 | 0 | 0 | 160 | 64 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
290051 | GSG-6; E | 14 | 0 | 0.9 | 87.6 | 35 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
290108 | LEEDK;1U E | 14 | 0 | 0 | 197.5 | 79 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
290261 | S-027 E | 14 | 0 | 0 | 163.2 | 65.3 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
290265 | S-028 E | 14 | 0 | 0 | 162.2 | 64.9 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293644 | O22 E1 | 14 | 0 | 0 | 114.9 | 46 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293645 | O22 E2 | 14 | 0 | 0 | 131.6 | 52.6 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293771 | O-035 E | 14 | 0 | 0 | 59.2 | 23.7 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293777 | CAYUG;1U E | 14 | 0 | 0 | 127.5 | 51 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
293778 | CAYUG;2U E | 14 | 0 | 0 | 127.5 | 51 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
294763 | P-046 E | 14 | 0 | 0 | 80.6 | 32.2 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
295109 | WESTBROOK E | 14 | 0 | 0 | 46.9 | 18.8 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
295111 | SUBLETTE E | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
916212 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 44.8 | 17.9 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
916221 | Z1-073 E | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
917502 | Z2-087 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
918052 | AA1-018 E OP | 14 | 0 | 0 | 130.5 | 52.2 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
924048 | AB2-047 E1 | 14 | 0 | 0 | 107.9 | 43.2 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
924049 | AB2-047 E2 | 14 | 0 | 0 | 109.6 | 43.8 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
927208 | AC1-214 E1 | 14 | 0 | 0 | 5.2 | 2.1 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
927209 | AC1-214 E2 | 14 | 0 | 0 | 55.2 | 22.1 | 0 | NEW | -0.0004 | 1
274650 | KINCAID ;1U | 14 | 0 | 483.7 | 556 | 375.5 | 0.1042 |  | -0.00041 | 1
274651 | KINCAID ;2U | 14 | 0 | 483.7 | 556 | 375.5 | 0.1042 |  | -0.00041 | 1
274662 | QUAD CITI;1U | 14 | 0 | 150 | 909.5 | 909.5 | 0 |  | -0.00041 | 1
274663 | QUAD CITI;2U | 14 | 0 | 150 | 911.2 | 911.2 | 0 |  | -0.00041 | 1
274848 | CAMPGROVE;RU | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00041 | 1
274857 | BIG SKY ;U1 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00041 | 1
274858 | BIG SKY ;U2 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00041 | 1
274859 | EASYR;U1 E | 14 | 0 | 0 | 104.8 | 41.9 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
274860 | EASYR;U2 E | 14 | 0 | 0 | 104.8 | 41.9 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
274877 | BISHOP HL;1U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00041 | 1
274878 | BISHOP HL;2U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00041 | 1
274880 | RADFORD R;1U | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 18.2 | 0 |  | -0.00041 | 1
274881 | WALNUT RG;1U | 14 | 0 | 0 | 42.4 | 17 | 0 |  | -0.00041 | 1
276156 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | -0.00041 | 1
276157 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 12 | 4.8 | 0 |  | -0.00041 | 1
276158 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.00041 | 1
276174 | W4-005 E | 14 | 0 | 0 | 260.4 | 104.2 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
276615 | W2-048 GEN | 14 | 0 | 0 | 65 | 26 | 0.1042 | NEW | -0.00041 | 1
276621 | X2-022 GEN | 14 | 0 | 0 | 185 | 74 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
293516 | O-009 E | 14 | 0 | 0 | 169.6 | 67.8 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
293715 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 87.7 | 35.1 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
293716 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 48.1 | 19.2 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
293717 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 44.2 | 17.7 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
294401 | BSHIL;1U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
294410 | BSHIL;2U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
990901 | L-005 E | 14 | 0 | 0 | 137 | 54.8 | 0 | NEW | -0.00041 | 1
243764 | 05BSG1 | 14 | 0 | 100 | 305 | 206 | 0.1042 |  | -0.00042 | 1
241916 | 02Z1-035 | 14 | 0 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0 |  | -0.00043 | 1
916032 | Z1-035 E | 14 | 0 | 0 | 15.7 | 6.3 | 0 | NEW | -0.00043 | 1
342900 | 1COOPER1 G | 14 | 0 | 35 | 116 | 0 | 0.1042 |  | -0.00047 | 1
342903 | 1COOPER2 G | 14 | 0 | 75 | 225 | 0 | 0.1042 |  | -0.00047 | 1
242899 | 05CRG1H | 14 | 0 | 33 | 125.1 | 84.5 | 0.1042 |  | -0.00052 | 1
242900 | 05CRG1L | 14 | 0 | 27 | 104.7 | 70.7 | 0 |  | -0.00052 | 1
242901 | 05CRG2H | 14 | 0 | 33 | 125.9 | 85 | 0.1042 |  | -0.00052 | 1
242902 | 05CRG2L | 14 | 0 | 27 | 105.6 | 71.3 | 0 |  | -0.00052 | 1
246895 | 05VACITY | 14 | 0 | 531 | 610.3 | 412.1 | 0.1042 |  | -0.00052 | 1
270111 | Y1-006 C | 14 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | NEW | -0.00059 | 1
913035 | Y1-006 E | 14 | 0 | 0 | 62.6 | 25.1 | 0 | NEW | -0.00059 | 1
246843 | 05SMG1 | 14 | 0 | -79 | 71 | -79 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
246844 | 05SMG2 | 14 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
246845 | 05SMG3 | 14 | 0 | -135 | 121 | -135 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
246846 | 05SMG4 | 14 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
246847 | 05SMG5 | 14 | 0 | -79 | 74 | -79 | 0.0272 |  | -0.00076 | 1
239035 | 02PERRG1 | 14 | 0 | 1084.9 | 1247 | 1247 | 0 |  | -0.00077 | 1
315156 | 1HALLBR1 | 14 | 0 | 15 | 52.4 | 0 | 0.1042 |  | -0.00081 | 1
315251 | 1MT STM1 | 14 | 0 | 476.9 | 548.2 | 548.2 | 0 |  | -0.00085 | 1
315252 | 1MT STM2 | 14 | 0 | 481.1 | 553 | 553 | 0 |  | -0.00085 | 1
315253 | 1MT STM3 | 14 | 0 | 454.9 | 522.9 | 522.9 | 0 |  | -0.00085 | 1
235097 | GREENL_K11_E | 14 | 0 | 0 | 225.8 | 90.3 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
235838 | 01GRNGAP | 14 | 0 | 0 | 38.2 | 15.3 | 0 |  | -0.00087 | 1
292559 | T-157 E | 14 | 0 | 0 | 82 | 32.8 | 0 | NEW | -0.00093 | 1
315604 | 1NEW CREEK | 14 | 0 | 0 | 20.5 | 8.2 | 0 |  | -0.00093 | 1
315201 | 1BATH 1A | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315202 | 1BATH 2B | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315203 | 1BATH 3C | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315204 | 1BATH 4D | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315205 | 1BATH 5E | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
315206 | 1BATH 6F | 14 | 0 | -485 | -300 | -485 | 0.0272 |  | -0.00095 | 1
314859 | 4WSTVACO | 14 | 2.9 | 0 | 40.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00097 | 1
315186 | 1LOWMORA | 14 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0.19754 |  | -0.00097 | 1
315188 | 1LOWMORC | 14 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.19754 |  | -0.00097 | 1
315616 | AA1-038_C | 14 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 0 |  | -0.00097 | 1
918234 | AA1-038_E | 14 | 0 | 0 | 66.7 | 26.7 | 0 | NEW | -0.00097 | 1
315266 | 1PLYWOOD A | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00103 | 1
315153 | 1CLOVER1 | 14 | 0 | 135 | 441.2 | 441.2 | 0 |  | -0.00113 | 1
315154 | 1CLOVER2 | 14 | 0 | 135 | 437.1 | 437.1 | 0 |  | -0.00113 | 1
315115 | 1S HAMPT1 | 14 | 0 | 15 | 53 | 0 | 0.1042 |  | -0.00119 | 1
315611 | 6Z1-036WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 | NEW | -0.00122 | 1
916042 | Z1-036 E | 14 | 0 | 0 | 261.3 | 104.5 | 0 | NEW | -0.00122 | 1
315605 | 6W1-029WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00123 | 1
901082 | W1-029 E | 14 | 0 | 0 | 169 | 67.6 | 0 | NEW | -0.00123 | 1
314295 | 6BIRDNECK | 14 | 12.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 |  | -0.00126 | 1
315098 | 1CHESPKA | 14 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315099 | 1CHESPKB | 14 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0.19754 |  | -0.00126 | 1
315108 | 1ELIZAR1 | 14 | 0 | 26 | 109.4 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315109 | 1ELIZAR2 | 14 | 0 | 26 | 107.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315110 | 1ELIZAR3 | 14 | 0 | 26 | 110.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315260 | 1GOSPORTA | 14 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315261 | 1GOSPORTB | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
315262 | 1GOSPORTC | 14 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00126 | 1
916192 | Z1-068 E | 14 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 0 | NEW | -0.00126 | 1
315116 | 1SURRY 1 | 14 | 0 | 189 | 844.6 | 844.6 | 0 |  | -0.00128 | 1
315117 | 1GRAVELC | 14 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0.19754 |  | -0.00128 | 1
315119 | 1GRAVEL3 | 14 | 0 | 74.6 | 85.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00128 | 1
315120 | 1GRAVEL4 | 14 | 0 | 75.6 | 86.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00128 | 1
315121 | 1GRAVEL5 | 14 | 0 | 74.6 | 85.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00128 | 1
315122 | 1GRAVEL6 | 14 | 0 | 75.5 | 86.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.00128 | 1
315233 | 1SURRY 2 | 14 | 0 | 189 | 843.5 | 843.5 | 0 |  | -0.00128 | 1
315092 | 1YORKTN3 | 14 | 0 | 190 | 787.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00129 | 1
315076 | 1HOPPOLC | 14 | 0 | 15 | 52.8 | 0 | 0.1042 |  | -0.0013 | 1
315067 | 1DARBY 1 | 14 | 0 | 74.4 | 85.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00133 | 1
315068 | 1DARBY 2 | 14 | 0 | 74.5 | 85.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00133 | 1
315069 | 1DARBY 3 | 14 | 0 | 74.7 | 85.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00133 | 1
315070 | 1DARBY 4 | 14 | 0 | 74.8 | 86 | 0 | 0.1042 |  | -0.00133 | 1
315034 | 1NORNECKC1 | 14 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0.19754 |  | -0.00136 | 1
315035 | 1NORNECKC2 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.19754 |  | -0.00136 | 1
315225 | 1N ANNA1 | 14 | 0 | 185 | 948.5 | 948.5 | 0 |  | -0.00147 | 1
315226 | 1N ANNA2 | 14 | 0 | 185 | 948.9 | 948.9 | 0 |  | -0.00147 | 1
315021 | 1REMNGT1 | 14 | 0 | 40 | 149.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00154 | 1
315022 | 1REMNGT2 | 14 | 0 | 40 | 151.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00154 | 1
315023 | 1REMNGT3 | 14 | 0 | 40 | 170 | 0 | 0.1042 |  | -0.00154 | 1
315024 | 1REMNGT4 | 14 | 0 | 40 | 151.7 | 0 | 0.1042 |  | -0.00154 | 1
200665 | 26SHAWVL 3 | 14 | 0 | 152.2 | 175 | 175 | 0 |  | -0.00156 | 1
315015 | 1POSSMC1 | 14 | 0 | 9 | 35.7 | 0 | 0.28116 |  | -0.00168 | 1
315018 | 1POSSMC2 | 14 | 0 | 9 | 35.8 | 0 | 0.28116 |  | -0.00168 | 1
314088 | 6VANDORN | 14 | 30.2 | 7 | 21 | 7 | 0.1042 |  | -0.00169 | 1
315001 | 1OMF A | 14 | 0 | 5 | 39.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00169 | 1
315002 | 1OMF B | 14 | 0 | 5 | 39.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00169 | 1
224034 | DICK CT1 | 14 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0.1042 |  | -0.00208 | 1
224056 | MCTRSH1G | 14 | 0 | 45.2 | 52 | 0 | 0.1042 |  | -0.00208 | 1
224046 | MORGTU1 | 14 | 0 | 197 | 613.3 | 613.3 | 0 |  | -0.0023 | 1
224047 | MORGTU2 | 14 | 0 | 203 | 619.4 | 619.4 | 0 |  | -0.0023 | 1
224037 | CHALK U3 | 14 | 0 | 112 | 595 | 0 | 0.1042 |  | -0.00232 | 1
224038 | CHALK U4 | 14 | 0 | 112 | 585.3 | 0 | 0.1042 |  | -0.00232 | 1
200040 | C CLF G1 | 14 | 0 | 50 | 866 | 866 | 0 |  | -0.00234 | 1
200041 | C CLF G2 | 14 | 0 | 50 | 841.8 | 841.8 | 0 |  | -0.00234 | 1
226895 | WOAKV2-037 E | 14 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00255 | 1
220901 | BRANDNG1 | 14 | 0 | 220 | 638.9 | 638.9 | 0 |  | -0.00309 | 1
220902 | BRANDNG2 | 14 | 0 | 220 | 642.7 | 642.7 | 0 |  | -0.00309 | 1
220920 | WAGNERG4 | 14 | 0 | 60 | 397 | 0 | 0.1042 |  | -0.00309 | 1
220917 | WAGNERG1 | 14 | 0 | 20 | 128.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00314 | 1
220919 | WAGNERG3 | 14 | 0 | 266.6 | 306.4 | 306.4 | 0 |  | -0.00314 | 1
220932 | BRESCOG1 | 14 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0.1042 |  | -0.00323 | 1
200034 | PCHBTM 2 | 14 | 0 | 150 | 1288.2 | 1288.2 | 0 |  | -0.00433 | 1
200035 | PCHBTM 3 | 14 | 0 | 150 | 1307 | 1307 | 0 |  | -0.00434 | 1
213794 | MDYRN5-6 | 14 | 0 | -240 | 267 | -240 | 0.05366 |  | -0.00444 | 1
213795 | MDYRN7-8 | 14 | 0 | -240 | 268 | -240 | 0.05366 |  | -0.00444 | 1
213792 | MDYRN1-2 | 14 | 0 | -240 | 267 | -240 | 0.05366 |  | -0.00445 | 1
213793 | MDYRN3-4 | 14 | 0 | -240 | 268 | -240 | 0.05366 |  | -0.00445 | 1
232907 | VN8 | 14 | 0 | 50 | 153 | 0 | 0.1042 |  | -0.00473 | 1
232851 | DUP-SFR1 | 14 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.00474 | 1
232904 | IR4 | 14 | 0 | 80 | 411.9 | 411.9 | 0 |  | -0.00474 | 1
233906 | AB1-056 C | 14 | 0 | 0 | 64.4 | 25.8 | 0 |  | -0.00474 | 1
930202 | AB1-056 E | 14 | 0 | 0 | 183.4 | 73.4 | 0 | NEW | -0.00474 | 1
208769 | SISO | 14 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00475 | 1
232616 | GEN FOOD | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 |  | -0.00475 | 1
231901 | EM4 | 14 | 0 | 50 | 174 | 174 | 0 |  | -0.00479 | 1
231916 | EM3 | 14 | 0 | 30 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00479 | 1
231900 | EM5 | 14 | 0 | 100 | 450 | 0 | 0.1042 |  | -0.00484 | 1
200036 | SALEM-G1 | 14 | 0 | 996.8 | 1145.8 | 1145.8 | 0 |  | -0.00489 | 1
200037 | SALEM-G2 | 14 | 0 | 990.8 | 1138.9 | 1138.9 | 0 |  | -0.00489 | 1
200039 | HOPE CG1 | 14 | 0 | 1025.1 | 1178.3 | 1178.3 | 0 |  | -0.00489 | 1
208835 | TUHI V3-051 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | NEW | -0.00489 | 1
213587 | EDDYSTN3 | 14 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0.1042 |  | -0.00494 | 1
213589 | EDDYSTN4 | 14 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0.1042 |  | -0.00494 | 1
213400 | COVANTA DELA | 14 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0.1042 |  | -0.00498 | 1
200042 | LIMERCK2 | 14 | 0 | 55 | 1122.1 | 1122.1 | 0 |  | -0.00501 | 1
228309 | CCLP NUG | 14 | 0 | 46 | 240 | 240 | 0 |  | -0.00501 | 1
213806 | COVANTA PLYM | 14 | 0 | 4.7 | 28 | 0 | 0.1042 |  | -0.00502 | 1
227881 | GRENWCHG | 14 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00502 | 1
228304 | LOGAN | 14 | 0 | 50 | 219 | 219 | 0 |  | -0.00502 | 1
228717 | S121 | 14 | 0 | 49.6 | 57 | 0 | 0.1042 |  | -0.00502 | 1
228727 | W2-039G | 14 | 0 | 48.3 | 55.5 | 0 | 0.1042 |  | -0.00502 | 1
228733 | AB1-119 E | 14 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00503 | 1
230403 | AB1-116 E | 14 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00503 | 1
213742 | LIMERCK1 | 14 | 0 | 55 | 1119.7 | 1119.7 | 0 |  | -0.00504 | 1
214030 | WAYNEJCT | 14 | 26.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0.19754 |  | -0.00504 | 1
219267 | GLOU CO RR | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 5.3 | 0.1042 |  | -0.00505 | 1
219286 | CAMD CO RR | 14 | 0 | 0 | 24 | 11.3 | 0.1042 |  | -0.00505 | 1
227842 | MARINGEN | 14 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | 0.30476 | ENERGY | -0.00505 | 1
213797 | MERCK 2 | 14 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0.1042 |  | -0.00509 | 1
213798 | MERCK 3 | 14 | 0 | 13 | 42 | 0 | 0 |  | -0.00509 | 1
203349 | 26Z1-069 C | 14 | 0 | 0 | 17.1 | 6.8 | 0 |  | -0.00517 | 1
916202 | Z1-069 E | 14 | 0 | 0 | 56.7 | 22.7 | 0 | NEW | -0.00517 | 1
217188 | WHELABTR_G | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0.1042 |  | -0.00524 | 1
204639 | 27GLATFLTR | 14 | 13.2 | 0 | 35 | 35 | 0 |  | -0.00531 | 1
218344 | TOSCO_G6 | 14 | 0 | 37 | 42.5 | 6.8 | 0.1042 |  | -0.00543 | 1
218516 | UCRR | 14 | 0 | 0 | 37.4 | 17.6 | 0.1042 |  | -0.00544 | 1
218404 | KENILWRTH C | 14 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.1042 |  | -0.00545 | 1
217065 | ECRRF_1 | 14 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00546 | 1
217323 | ECRRF_2 | 14 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.1042 |  | -0.00546 | 1
204642 | 27YK SOLID | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.1042 |  | -0.00552 | 1
204641 | 27PANTHER | 14 | 0 | 69.6 | 80 | 80 | 0 |  | -0.00566 | 1
208909 | MACR G3 | 14 | 0 | 250 | 850 | 0 | 0.1042 |  | -0.00569 | 1
208910 | MACR G4 | 14 | 0 | 250 | 850 | 0 | 0.1042 |  | -0.00569 | 1
209007 | NOEN IPP | 14 | 0 | 96.9 | 111.4 | 111.4 | 0 |  | -0.00576 | 1
935072 | AD1-143 E1 | 14 | 0 | 0 | 34.3 | 13.7 | 0 | NEW | -0.00579 | 1
921662 | AA2-017 C | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 | NEW | -0.00589 | 1
921663 | AA2-017 E | 14 | 0 | 0 | 85.3 | 34.1 | 0 | NEW | -0.00589 | 1
208981 | FOWH IPP | 14 | 0 | 0 | 42.7 | 42.7 | 0 |  | -0.00592 | 1
209021 | WEST IPP | 14 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 |  | -0.00592 | 1
208982 | GLBT IPP | 14 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |  | -0.00593 | 1
209013 | SCEN IPP | 14 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00593 | 1
209022 | WHFR IPP | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.00593 | 1
209027 | LOR2_Q27 | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 4.5 | 0 |  | -0.00593 | 1
212266 | LOR1 | 14 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 0 |  | -0.00593 | 1
916008 | LOR1 E | 14 | 0 | 0 | 23.8 | 9.5 | 0 | NEW | -0.00593 | 1
916009 | LOR2_Q27 E | 14 | 0 | 0 | 88.8 | 35.5 | 0 | NEW | -0.00593 | 1
208900 | BRIS G1 | 14 | 0 | 269.2 | 309.4 | 309.4 | 0 |  | -0.00596 | 1
208901 | BRIS G2 | 14 | 0 | 138 | 366.1 | 366.1 | 0 |  | -0.00596 | 1
208902 | BRIS G3 | 14 | 0 | 651.6 | 749 | 749 | 0 |  | -0.00596 | 1
204640 | 27LARA | 14 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.1042 |  | -0.00598 | 1
200038 | SUSQ 2 | 14 | 0 | 1089 | 1251.7 | 1251.7 | 0 |  | -0.00602 | 1
208911 | MONT G1 | 14 | 0 | 659.9 | 758.5 | 758.5 | 0 |  | -0.00603 | 1
208912 | MONT G2 | 14 | 0 | 659.4 | 757.9 | 757.9 | 0 |  | -0.00603 | 1
208918 | SUSQ 1 | 14 | 0 | 1090.4 | 1253.3 | 1253.3 | 0 |  | -0.00627 | 1
208985 | MERR IPP | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.1042 |  | -0.00644 | 1
208972 | BECR K09 | 14 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0 |  | -0.00668 | 1
946263 | BECR K09 E | 14 | 0 | 0 | 20.7 | 8.3 | 0 | NEW | -0.00668 | 1
925954 | AC1-071 C | 14 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 | 0 | NEW | -0.00739 | 1
925955 | AC1-071 E | 14 | 0 | 0 | 62.1 | 24.8 | 0 | NEW | -0.00739 | 1
209010 | PEIP 1 | 14 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0.28996 |  | -0.00741 | 1
209029 | WAYM IPP | 14 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 0 |  | -0.00741 | 1
209031 | WAYM IPP E | 14 | 0 | 0 | 55.5 | 22.2 | 0 | NEW | -0.00741 | 1
200887 | 26ARMNA MT | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.01103 | 1
203999 | P-047 E | 14 | 0 | 0 | 80.5 | 32.2 | 0 | NEW | -0.01103 | 1
200823 | 26MHP_X3-003 | 14 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0.1042 | ENERGY | -0.0127 | 1
200851 | 26MEHOOP3 | 14 | 1 | 51.3 | 59 | 0 | 0.1042 |  | -0.0127 | 1
200917 | 26MTNTP_P28 | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.0127 | 1
294573 | P-028 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.0127 | 1
200642 | 26SENECA#1 | 14 | 0 | -210 | -210 | -210 | 0.0272 |  | -0.01897 | 1
200643 | 26SENECA#2 | 14 | 0 | -195 | -195 | -195 | 0.0272 |  | -0.01897 | 1
200894 | 26K02 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.03682 | 1
200666 | 26SHAWVL 4 | 14 | 0 | 152.2 | 175 | 175 | 0 |  | -0.19451 | 1