## Votlage Magnitude
2026 RTEP PJM N-1-1 Voltage Magnitude Result (Winter)
FG# | Bus # | Bus Name | Base kV | Area | Min Volt Limit | Max Volt Limit | Contingency 1 | Contingency 2 | Base Volt | Cont Volt | PJM Accepting Proposals | Reasons for Exlusion | Comments
N2-WVM1 | 200908 | 26CHAPMAN+ | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | 1.0311 | 1.0547 | Yes
N2-WVM2 | 200909 | 26LOBO+ | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | 1.0313 | 1.0612 | Yes
N2-WVM3 | 200857 | 26MARSHALL | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | 1.0312 | 1.0738 | Yes
N2-WVM4 | 200701 | 26GROVER | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | 1.03 | 1.0782 | Yes
N2-WVM5 | 200908 | 26CHAPMAN+ | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | 1.0334 | 1.0547 | Yes
N2-WVM6 | 200909 | 26LOBO+ | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | 1.0336 | 1.0612 | Yes
N2-WVM7 | 200857 | 26MARSHALL | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | 1.0319 | 1.0739 | Yes
N2-WVM8 | 200701 | 26GROVER | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | 1.0293 | 1.0782 | Yes
N2-WVM9 | 203934 | 26AA1-144POI | 230 | 226 | 0.92 | 1.05 | PN_P1-1_PN-230-035_SRT-A | PN_P1-2_PN-230-033_SRT-A | 1.0186 | 1.0793 | Yes